ПРОБЛЕМНИЙ ІНСТИТУТ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖИНІРИНГУ

КИЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (ПІНЕІ КВ)

- ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство регіонального		                            Рішення Луганської

розвитку, будівництва                                                  обласної ради

та житлово-комунального

господарства України

“__”______20__ року  № ___                         “__”_______20__ року   № ___

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2012-2016 РОКИ

ЧАСТИНА 1

Керівник роботи,

директор ПІНЕІ КВ                                                М.  Рабінович

Відповідальний виконавець,

заступник директора                                                 О. Буніна

Київ - 2012

СПИСОК АВТОРІВ

| Керівник НДР, директор ПІНЕІ, д-р техн. наук, проф. |  | М. Рабінович |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний виконавець, заступник директора |  | О. Буніна |
| Головний інженер |  | З. Скоблякова |
| Провідний інженер |  | М. Носенко |
| Провідний інженер |  | К. Носенко |

ЗМІСТ

С.

| ЧАСТИНА 1 |  |
| --- | --- |
| I. ВСТУП | 7 |
| 1.1 Аналіз існуючого стану систем теплопостачання населених пунктів області, узагальнення даних опитних листів та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 8 |
| 1.1.1 Аналіз існуючого стану систем теплопостачання населених пунктів області, узагальнення даних опитних листів | 8 |
| 1.1.2 Визначення проблем теплозабезпечення, на розв’язання яких спрямована Програма | 15 |
| 1.2 Оцінка специфіки регіону | 18 |
| 1.2.1 Аналіз географічних та природно-кліматичних умов Луганської області | 18 |
| 1.2.2 Аналіз потенціалу використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії | 19 |
| 1.2.3 Джерела газо- та електрозабезпечення області | 23 |
| РОЗДІЛ ІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ | 24 |
| 2.1 Визначення мети програми | 24 |
| 2.2 Завдання Програми | 25 |
| РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ | 27 |
| РОЗДІЛ ІV СТРОК ДІЇ ПРОГРАМИ | 28 |
| РОЗДІЛ V МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | 28 |
| 5.1 Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми | 28 |
| 5.2 Організаційне забезпечення реалізації Програми | 29 |
| 5.3 Фінансове забезпечення реалізації Програми | 29 |
| РОЗДІЛ VI ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ | 31 |
| 6.1 Розвиток, модернізація та реконструкція систем теплопостачання | 31 |
| 6.1.1 Заміна і модернізація котлів, які працюють на газу | 31 |
| 6.1.2 Частотне регулювання електроспоживаючого обладнання і перетворювачі частоти | 34 |
| 6.1.3 Заміна насосного обладнання | 35 |
| 6.1.4 Встановлення теплоутилізаційного обладнання | 35 |
| 6.1.5 Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані | 36 |
| ## 6.1.6 Переобладнання котелень, які працюють на газу, з метою переведення їх на місцеві види твердого палива | 39 |
| 6.1.7 Встановлення газогенераторів | 39 |
| ## 6.1.8 Заміна і модернізація котлів на вугіллі | 40 |
| 6.1.9 Використання технологій когенерації і впровадження когенераційних установок | 40 |
| 6.1.10 Оснащення котелень підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії | 42 |
| 6.1.11 Оснащення житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії | 43 |
| 6.2 Впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива | 43 |
| 6.2.1 Впровадження теплонасосних установок | 43 |
| 6.2.2 Використання сонячної енергії на об’єктах теплопостачання | 46 |
| 6.2.3 Встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі (пелетах) | 48 |
| 6.2.4 Переведення існуючих котелень на альтернативні види палива (пелети) | 49 |
| 6.3 Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації | 49 |
| 6.3.1 Впровадження проектів із заміщення природного газу нічним електропідігрівом | 51 |
| 6.3.2 Встановлення блочно-модульних котелень на газу | 53 |
| 6.3.3 Облаштування квартир системи індивідуального опалення | 55 |
| 6.3.4 Будівництво, реконструкція газових мереж | 56 |
| 6.4. Заходи у сфері структурних перетворень у галузі теплопостачання | 56 |
| 6.5 Зведені дані за напрямами і заходами Програми | 57 |
| 6.6 Розрахунок очікуваних результатів | 57 |
| ЧАСТИНА 2 |  |
| Додаток 1 Стан розроблення схем розвитку систем теплопостачання населених пунктів та основні напрями технічної модернізації по кожному населеному пункту | 4 |
| Додаток 2 Перелік котелень на газу, які включені до Програми з метою їх заміни або модернізації | 12 |
| Додаток 3 Зведені дані щодо заміни і модернізації котельного обладнання, яке працює на газу | 43 |
| Додаток 4 Економічний ефект від заміни і модернізації котлів | 45 |
| Додаток 5 Впровадження частотного регулювання електродвигунів на насосах і димовентиляційному обладнанні | 47 |
| Додаток 6 Заміна насосів на менш енергоємні | 47 |
| Додаток 7 Перелік котелень, на яких планується встановити теплоутилізаційне обладнання | 48 |
| Додаток 8 Реконструкція тепломереж шляхом їх заміни на попередньо ізольовані трубопроводи | 49 |
| Додаток 9 Економічний ефект від реконструкції трубопроводів | 50 |
| Додаток 10 Перелік котлоагрегатів на газу, що підлягають модернізації з метою переведення їх на місцеві види твердого палива | 51 |
| Додаток 11 Перелік котелень, в яких планується застосувати газогенератори та універсальні пальникові пристрої | 52 |
| Додаток 12 Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення на вугілля | 53 |
| Додаток 13 Результати розрахунків із заміни і модернізації котельного обладнання, яке працює на вугіллі | 54 |
| Додаток 14 Перелік котелень та оцінка техніко-економічних показників роботи когенераційних установок | 55 |
| Додаток 15 Потреба в засобах обліку на котельнях і очікувана вартість робіт | 57 |
| Додаток 16 Кількість багатоповерхових будинків, які підлягають оснащенню засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії | 58 |
| Додаток 17 Перелік котелень і техніко-економічні показники роботи теплонасосних установок | 59 |
| Додаток 18 Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням сонячної енергії | 60 |
| Додаток 19 Перелік об’єктів, на яких планується встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі | 64 |
| Додаток 20 Перелік котелень, що підлягають модернізації з метою їх переведення на пелети | 66 |
| Додаток 21 Перелік об’єктів та техніко-економічні показники роботи установок з використанням позапікової електроенергії | 68 |
| Додаток 22 Перелік блочно-модульних котелень на газу | 69 |
| Додаток 23 Методика оціночного розрахунку очікуваних скорочень викидів парникових газів | 72 |
| Додаток 24 Розрахунок капітальних витрат на перекладання теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи | 75 |
| Додаток 25 Особливості роботи когенераційних установок | 84 |
| Додаток 26 Особливості роботи позапікового електроопалення | 86 |
| Додаток 27 Обсяги фінансування видатків на кредитування заходів з впровадження індивідуального опалення та енергозбереження на 2012-2016 роки | 95 |
| Додаток 28 Інформація щодо кількості квартир, які необхідно обладнати системами індивідуального опалення протягом 2012-2016 років | 98 |
| Додаток 28.1 Зведені дані щодо кількості квартир, які необхідно обладнати системами індивідуального опалення протягом дії Програми (2012-2016 роки) | 104 |
| Додаток 29 План заходів виконання Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки | 105 |
| Додаток 30 Обсяги фінансування робіт за Програмою по містах і районах області | 112 |
| Додаток 31 Ресурсне забезпечення Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012-2016 роки | 124 |
| Додаток 32 Показники результативності заходів Програми | 128 |
| Додаток 33 Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT – АНАЛІЗ) | 129 |
| Додаток 34 Опитні листи з населених пунктів Луганської області, що містять дані щодо стану систем теплопостачання (в електронному вигляді) |  |

РОЗДІЛ І

ВСТУП

Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012 – 2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України: «Про  теплопостачання»,  «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання  і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», «Про загальнодержавну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки», з урахуванням положень  Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 
№ 243, а також відповідно до Порядку розроблення  регіональних  програм модернізації  систем теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 401.

Короткотерміновий прогноз свідчить, що  наступного десятиріччя в Україні повинні відбутися радикальні зміни у структурі джерел теплопостачання. Основним фактором, що забезпечить ці зміни, є різке, особливо в 2009-2010 роки, зростання ціни на газ і нафтопродукти. У зв’язку із цим гостро, як ніколи раніше, постало питання впровадження нових технологій, які повинні замінити неефективні газові котельні, забезпечити заміщення природного газу іншими видами палива.

Таким чином, головною рушійною силою розвитку системи теплозабезпечення стає зниження рівня споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його використання шляхом заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій, розвитку систем теплопостачання на базі розширення використання електричної енергії, вугілля, нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних теплових енергетичних ресурсів (далі -ВТЕР), включення до паливного балансу біопалива (соломи, відходів деревини, твердих побутових відходів), використання повітряної та сонячної енергії.

Зараз комунальна теплоенергетика знаходиться в кризовому стані, обумовленому моральним і фізичним зносом теплового обладнання, тому
Регіональна програма модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012 - 2016 роки спрямована на вирішення цих проблем.

1.1 Аналіз існуючого стану систем теплопостачання населених пунктів області, узагальнення даних опитних листів та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

1.1.1 Аналіз існуючого стану систем теплопостачання населених пунктів області, узагальнення даних опитних листів

За даними Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації (далі – ГУ ЖКГ ОДА), станом на 01.08.2011 в області працюють 22 підприємства теплопостачання, з них 12 є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ) (з 01.10.2011 – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - НКРКП), їх перелік наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Перелік підприємств теплопостачання Луганської області, ліцензованих НКРЕ

| № з/п | Повне найменування ліцензіата | Місцезнаходження ліцензіата | Дата початку дії ліцензії | Дата закінчення дії ліцензії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ |  |  |  |  |
| 1 | Антрацитівське міське комунальне підприємство "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | м. Антрацит, вул. Горноспасательна, буд. 4 | 28.08.2009 | 28.08.2014 |
| ТРАНСПОРТУВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ |  |  |  |  |
| 1 | Антрацитівське міське комунальне підприємство "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | м. Антрацит, вул. Горноспасательна, буд.4 | 28.08.2009 | 28.08.2014 |
| ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ |  |  |  |  |
| 1 | Антрацитівське міське комунальне підприємство "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | м. Антрацит, вул. Горноспасательна, буд.4 | 28.08.2009 | 28.08.2014 |
| ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ |  |  |  |  |
| 2 | Комунальне теплопостачаюче підприємство "Алчевськтеплокомуненерго" | м. Алчевськ, вул. Леніна, буд. 126 | 19.09.2007 | 19.09.2012 |
| 3 | Лисичанське спеціалізоване підприємство «Лисичанськтепломережа" | м. Лисичанськ, вул. Баумана, буд.17 | 30.11.2007 | 30.11.2012 |
| 4 | Комунальне підприємство "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" | м.Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, буд. 9 А | 22.06.2007 | 22.06.2012 |
| 5 | Луганське міське комунальне підприємство "Теплокомуненерго" | м.Луганськ, вул. Куракіна, буд. 23 А | 01.08.2007 | 01.08.2012 |
| 6 | Комунальне підприємство "Стахановтеплозабезпечення" | м. Стаханов, вул. Кірова, буд. 36 | 22.08.2007 | 22.08.2012 |
| 7 | Комунальне підприємство "Первомайськтеплокомуненерго" | м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 28 | 01.08.2007 | 01.08.2012 |
| 8 | Комунальне спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство "Рубіжнетеплокомуненерго" Рубіжанської міської ради | м. Рубіжне, вул. Іванова, буд. 157 | 01.08.2007 | 01.08.2012 |
| 9 | Комунальне підприємство "Брянкатеплосервіс" | м. Брянка, вул. Литовська, 3 | 24.10.2007 | 24.10.2012 |
| 10 | Комунальне підприємство "Свердловськтеплозабезпечення" | м. Свердловськ, квартал 60 років СРСР, буд. 55 | 19.09.2007 | 19.09.2012 |
| 11 | Комунальне підприємство "Тепломережа Краснолуцької міської ради"* | м. Красний луч, мікрорайон 3, буд. 5 | 09.10.2007 | 09.10.2012 |
| 12 | Комунальне підприємство Спеціалізоване теплозабезпечуюче підприємство "Ровенькитеплокомуненерго" | м. Ровеньки, квартал Шахтарський | 19.09.2007 | 19.09.2012 |

Основні статистичні дані щодо результатів роботи підприємств теплопостачання Луганської області за 2010 рік наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2  Перелік підприємств теплопостачання Луганської області та основні результати  роботи підприємств за 2010 рік

| № з/п | Назва підприємства | Відпущено теплової енергії в 2010 році, тис. Гкал | Питома вага в загальному обсязі відпуску теплової енергії, % | Приєднане теплове наванта-ження Гкал/год. | Вста-новлена потуж-ність котелень, Гкал/год. | Кількість спожитого газу за опалю-вальний період 2010-2011 років, млн м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луганське МКП "Теплокомуненерго" | 796,3 | 39,48 | 752,74 | 1323,19 | 134,9 |
| 2 | КП "Алчевськтеплокомуненерго" | 247,7 | 12,28 | 160,3 | 375,5 | 23,4 |
| 3 | Антрацитівське МКП "Теплокомуненерго" | 110,5 | 5,48 | 63,2 | 214,09 | 18,8 |
| 4 | КП "Брянкатеплосервіс" | 39,8 | 1,97 | 17,52 | 86,9 | 5,4 |
| 5 | КП "Кіровськтепло" | 4,2 | 0,21 | 5,78 | 20,52 |  |
| 6 | Краснолуцьке МКП "Міськтеплокомуненерго" | 2,7 | 0,13 | 1,45 | 10,36 | - |
| 7 | КП "Лисичанськтепломережа" | 246,0 | 12,19 | 218,1 | 328,1 | 38,1 |
| 8 | КП "Первомайськ-теплокомуненерго" | 79,7 | 3,95 | 49,84 | 112,8 | 14,2 |
| 9 | КП СТП "Ровенькитеплокомуненерго" | 45,6 | 2,26 | 19,39 | 100,27 | 8,6 |
| 10 | КСТП "Рубіжнетеплокомуненерго" | 119,2 | 5,91 | 93,2 | 157,7 | 18,5 |
| 11 | КП "Стахановтеплозабезпечення" | 69,7 | 3,45 | 24 | 93,5 | 8,6 |
| 12 | КП "Сєвєродонецьк-теплокомуненерго" | 159,4 | 7,90 | 77,4 | 153,2 | 25,6 |
| 13 | КП "Біловодськтепло" | 6,0 | 0,30 | 3,8 | 8,5 | 0,9 |
| 14 | КП "Білокуракинетепло-комунзабезпечення" | 0,8 | 0,04 | 0,3 | 0,7 |  |
| 15 | КП "Кремінна-теплокомуненерго" | 28,7 | 1,42 | 15,4 | 43,7 | 5,0 |
| 16 | МКП "Лутугинежитлофонд" | 1,2 | 0,06 | 1,65 | 1,6 |  |
| 17 | КП "Міловетепло" | 1,2 | 0,06 | 0,67 | 4 | 0,2 |
| 18 | Попаснянське ЖКО | 10,0 | 0,50 | 10,61 | 29,9 | 2,1 |
| 19 | КП "Сватове-тепло" | 5,5 | 0,27 | 2,4 | 15,6 | 0,7 |
| 20 | КП "Теплосервіс Ст-Луганського р-ну" | 10,0 | 0,50 | 8,73 | 27,5 | 2,0 |
| 21 | КП "Старобільськтепло" | 12,1 | 0,60 | 5 | 23,9 | 1,6 |
| 22 | КП "Облтепло" | 21,0 | 1,04 | 13,8 | 31,2 | 3,2 |
| Всього по підприємствах |  | 2017,2 | 100,00 | 1545,3 | 3162,7 | 311,8 |

Як видно з вищенаведених даних, на кінець 2010 року найбільшу вагу з відпуску теплової енергії має Луганське МКП «Теплокомуненерго» - 39,48 %,  інші підприємства теплопостачання – 60,52 %. У 10 підприємств теплопостачання відпуск теплової енергії складає  менше 1 % від  загального відпуску теплової енергії підприємствами теплопостачання Луганської області.

Структура підприємств змінилась по відношенню до 2007 р. На той час існувало 11 підприємств, найбільші з яких: ЛОКСТП „Луганськтеплокомуненерго”, яке обслуговувало 20 районів, міст і селищ області (26,2 % від загального відпуску теплової енергії) і Луганське МКП «Теплокомуненерго»  (32,9 % від загального відпуску теплової енергії).

За результатами аналізу діяльності підприємств, за останні роки місцевими органами влади прийнято рішення про ліквідацію Краснолуцького МКП "Міськтеплокомуненерго" та КП "Міловетепло" у зв’язку з їх збитковістю і переходом районів на децентралізоване теплозабезпечення. Також згідно з рішенням виконкому Стахановської міської ради заплановано поетапне закриття всіх котелень КП «Стахановтеплозабезпечення» у зв’язку з переведенням житлового фонду та об'єктів бюджетної сфери із централізованого опалення на автономне й індивідуальне.

Повна децентралізація систем теплопостачання проводиться в 6 містах обласного значення (Кіровськ, Краснодон, Красний Луч, Свердловськ, Стаханов, Брянка)   і  11 районах (Антрацитівський, Білокуракинський, Краснодонський, Лутугинський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Перевальський, Слов’яносербський, Троїцький) Луганської області.

Основними показниками технічного стану підприємств є питомі витрати умовного палива на виробництво  теплової енергії, питомі витрати електроенергії, втрати теплової енергії в теплових мережах, відношення встановленої потужності котелень до приєднаного теплового навантаження.

Нижче, в таблиці 1.3, наведено результати аналізу основних показників роботи підприємств теплопостачання Луганської області за результатами 2010 року згідно з інформацією, наданою ГУ ЖКГ ОДА.

Таблиця 1.3  Питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів (далі – ПЕР)  на виробництво 1 Гкал теплової енергії

| Назва показника | Середні дані по підприємствах |
| --- | --- |
| Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії, кг у. п./Гкал | 163,13 |
| Питомі витрати електроенергії на виробництво теплової енергії, кВт*год/Гкал | 46,54 |
| Питомі втрати теплової енергії в мережах у % до відпущеної теплової енергії | 13,32 |
| Відношення встановленої потужності котелень до приєднаного теплового навантаження | 2,03 |
| Питомі витрати теплової енергії на опалення будинків, кВт*год/кв. м | 0,116 |

Для збору вихідних даних щодо стану систем теплопостачання населених пунктів Луганської області за запитом ГУ ЖКГ ОДА також було зібрано опитні листи від підприємств теплопостачання, органів місцевого самоврядування, головних управлінь: охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управлінь: освіти і науки, культури і туризму, містобудування  та архітектури  облдержадміністрації, підготовлені відповідно до Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009  № 401. Зведені дані опитних листів наведено у додатку 34. Узагальнені дані щодо стану систем теплопостачання, сформовані на основі наданих опитних листів, наведено в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4  Узагальнені дані опитних листів щодо стану систем теплопостачання населених пунктів Луганської області

| Показники | Одиниця виміру | Міста | Райони | Котельні, які не належать підприємствам комунальної теплоенергетики |  |  |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | соціальна сфера |  |  | Жит-ловий фонд |  |
|  |  |  |  | ГУ ОДА | райони | міста |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кількість котелень всього, в т. ч.: | од. | 343 | 121 | 98 | 488 | 247 | 14 | 1311 |
| теплопродуктивність яких становить менш | од. | 218 | 104 | 98 | 487 | 239 | 7 | 1153 |
| як 3 Гкал/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопродуктивність яких становить від 3 до | од. | 77 | 17 | - | 1 | 8 | 3 | 106 |
| 20 Гкал/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопродуктивність яких становить більше | од. | 48 | - | - | - | - | 4 | 52 |
| 20 Гкал/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі, всього, в т. ч.: | км | 937,61 | 79,25 | - | - | - | - | 1016,86 |
| аварійних мереж | км | 283,25 | 10,56 | - | - | - | - | 293,81 |
| ветхих мереж | км | 143,15 | 33,47 | - | - | - | - | 176,62 |
| кількість центральних теплових пунктів | шт. | 84 | 10 | - | - | - | - | 94 |
| кількість установлених індивідуальних теплових пунктів | шт. | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
| кількість відпущеної теплової енергії за рік, в т. ч.: | тис. Гкал | 2006,45 | 72,55 | 137,71 | 182,75 | 294,86 | 48,76 | 2752,97 |
| за опалювальний період | тис. Гкал | 1875,04 | 70,19 | 126,75 | 178.82 | 294,86 | 48,76 | 2594,42 |
| за неопалювальний період | тис. Гкал | 131,41 | 2,36 | 10,96 | 3,93 | - | - | 158,55 |
| Кількість встановлених котлів, у т. ч.: | шт. | 899 | 134 | 338 | 1091 | 760 | 39 | 3222 |
| із строком експлуатації понад 20 років | шт. | 210 | 36 | 24 | 26 | 29 | - | 325 |
| малоефективних з коефіцієнтом корисної дії до 80 відсотків | шт. | 137 | 74 | 34 | 71 | 145 | 13 | 461 |
| Кількість палива, яке спожито за минулий рік, тис. т у. п., в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  | 482,4 |
| природного газу | млн м3 | 282,36 | 55,11 | 4,61 | 11,67 | 17,40 | 10,69 | 381,84 |
| вугілля | тис. тонн | 0,67 | 3,45 | 7,76 | 9,53 | 15,90 | 1,33 | 38,64 |
| коксового газу | млн м3 | 26,60 |  |  |  |  |  | 26,6 |
| Кількість електроенергії, яку спожито за 2010 р. | млн кВт·год. | 93,65 | 3,31 | - | - | - | - | 96,96 |
| Загальна площа будинків, які опалюються централізовано | тис. кв. метрів | 13527,0 | 1200,9 | - | - | - | - | 14727,9 |
| Підключене теплове навантаження в опалювальний період | Гкал/ год. | 1565,14 | 20,24 | 68,85 | 96,4 | 159 | 26,3 | 1935,9 |
| Підключене теплове навантаження в неопалювальний період | тис. Гкал/ год. | 28,37 | 0,51 | 4,31 | 0,848 | - | - | 34,04 |

За даними опитних листів, загальна кількість котелень, що експлуатуються в області на початку 2011 року, становить 1311 одиниць, з них поряд із 52 джерелами систем централізованого теплопостачання потужністю понад 20 Гкал/год. на базі ТЕЦ, районних і квартальних котелень, теплопостачання населення та інших споживачів здійснюється 106 котельнями малої потужності, що входять до системи помірно-централізованого теплопостачання (потужність котелень від 3 до 20 Гкал/год.), та  
1153 котельнями потужністю до 3 Гкал/год.

Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає 1016,86 км, всього налічується  94 центральних теплових пункти (далі – ЦТП) і 
45 індивідуальних теплових пунктів (далі – ІТП).

На підставі фактичних даних  роботи підприємств теплопостачання за 2010 рік розраховано фактичні середні питомі витрати  умовного палива на виробництво теплової енергії, які складають 175,2 кг у. п./Гкал (що еквівалентно 153,3 куб. м природного газу).

1.1.2 Визначення проблем теплозабезпечення, на розв’язання яких спрямована Програма

За результатами аналізу статистичних даних результатів роботи підприємств теплопостачання за 2007-2010 роки та опитних листів в теплопостачанні населених пунктів області виявлено такі проблеми:

1. За цей період значно зменшились обсяги послуг,  які надають підприємства теплопостачання області: загальний обсяг відпуску теплової енергії зменшився з 3022 тис. Гкал до 2017 тис. Гкал, тобто на 33 %, підключене теплове навантаження споживачів зменшилось з 1815 Гкал/год до 1545,3 Гкал/год, тобто на 15 %, загальна площа будинків, що опалюються централізовано, – з 19523,8 тис. кв. м до 13659,8 тис. кв. м, тобто  на 30 %.

Такий результат є наслідком прийнятого в області курсу на оптимізацію і децентралізацію систем теплопостачання в містах і районах, де використання централізованого теплопостачання малоефективне, переходу до теплопостачання від автономних джерел та впровадження індивідуальних джерел теплової енергії у населення.

2. У системі теплопостачання підприємств комунальної власності поряд із сучасними типами котлів експлуатується великий парк морально і фізично застарілих котлів (НІІСТУ, Надточія, Ревокатова). Рівень автоматизації цих теплових джерел надзвичайно низький, ККД складає 65-75 %. Значна кількість котлів (48 %) потребує модернізації, заміни або виведення з експлуатації через фізичний знос і низькі експлуатаційні показники.

3. Дуже багато котелень не мають водопідготовки, що негативно позначається на термінах служби як самих котлів, так і систем опалення.

4. В аварійному і ветхому стані знаходиться 470,4 км, або 46 %, теплових мереж в двотрубному обчисленні (за даними за 2007 р. – 335,9  км, або  25 %). Теплова ізоляція на багатьох мережах зношена, а подекуди і зовсім відсутня, що призводить до значних втрат теплової енергії при її транспортуванні.

5. Питомі витрати палива на виробництво теплової енергії вищі середніх показників по Україні, які складають 164,2 кг у. п./Гкал, особливо в Краснолуцькому  МКП  "Міськтеплокомуненерго" (264,6 кг у. п./Гкал), 
КП "Білокуракинетеплокомунзабезпечення" (197 кг у. п./Гкал), 
КП "Креміннатепло-комуненерго" (171,2 кг у. п./Гкал), Попаснянському житлово-комунальному об’єднанні (193,83 кг у. п./Гкал).

Питомі витрати електроенергії на виробництво теплової енергії на деяких підприємствах вищі середніх по Україні, які складають 
3035 кВт*год/Гкал, особливо в ЛМКП "Теплокомуненерго" 
(54,38 кВт*год/Гкал), КП "Алчевськтеплокомуненерго" (61,5 кВт*год/Гкал), КП "Брянкатеплосервіс" (52,3 кВт*год/Гкал), Краснолуцькому 
МКП "Міськтеплокомуненерго" (75,6 кВт*год/Гкал), Попаснянському житлово-комунальному об’єднанні (52,6 кВт*год/Гкал), КП "Сватове-тепло" (63,97 кВт*год/Гкал).

Питомі втрати теплової енергії при її транспортуванні в тепломережах на деяких підприємствах вищі за нормативні показники, які складають 13 %, особливо в КП «Кіровськтепло» (15,29 %), Краснолуцькому 
МКП "Міськтеплокомуненерго" (34,07 %),  Міловському районі (35,28 %).

6. Встановлена потужність котелень у більшості підприємств теплопостачання суттєво (в 1,5 – 7 разів) перевищує приєднане теплове навантаження споживачів, що призводить до додаткових  витрат паливно-енергетичних, фінансових та матеріальних ресурсів і потребує втручання та проведення  необхідних заходів при розробленні схем теплопостачання населених пунктів.

7. Паливний баланс має чітко визначений монопаливний характер, незважаючи на присутність в ньому  крім природного газу ще й вугілля, коксового газу, а також в незначних кількостях електрики, генераторного газу, пелет та низки інших джерел. Його сумарна величина і структура, вираховані через умовне паливо (7000 ккал/кг), мають такі значення: природний газ 
(8000 ккал/м3) - 435,88 тис. т. у. п (90,2 %), вугілля (4800 ккал/кг) - 
27,6 тис. т у. п. (5,7 %), коксовий газ (4000 ккал/м3) - 15,2 тис. т у. п. (3,1 %). Біля 1 % нині складають альтернативні джерела енергії – пелети, електроопалення тощо. Разом обсяг споживання первинних енергетичних ресурсів складає 483,48 тис. т. у. п (100 %), електроенергії – 
96,96 млн кВт*год.

8. Недостатньо використовуються місцеві ресурси (місцеві, нетрадиційні види палива та відновлювальні джерела енергії), при тому що в регіоні вони наявні. Розвинені виробнича, комунальна, сільськогосподарська і лісогосподарська інфраструктури складають необхідну ресурсну базу для впровадження в теплопостачальний комплекс області широкого кола місцевих видів енергетичної сировини, нетрадиційних  видів палива і відновлювальних джерел енергії для  заміщення природного газу місцевими енергоресурсами.

9. Показники питомого споживання теплової енергії на опалення будівель в Луганській області свідчать, що в деяких районах вони перевищують вітчизняні норми, наведені в КТМ 204 України 244-94, і більшість перевищує європейські стандарти, що свідчить про необхідність широкомасштабної термомодернізації  опалювальних будівель.

Незадовільний технічний стан обладнання, споруд, інженерних мереж, недоліки при утриманні й обслуговуванні житлових будинків та високій рівень фізичного і морального зносу, низький ККД існуючого котельного господарства, недоліки механізму ціноутворення за послуги теплопостачання є  причинами збиткової роботи багатьох підприємств централізованого теплопостачання, що призводить до надання послуг вкрай незадовільної якості.

Як свідчить аналіз основних показників роботи підприємств, гірше становище  на підприємствах з невеликою потужністю, малими обсягами відпуску теплової енергії,  а також які, як правило, мають незадовільний технічний стан обладнання та мереж. Їх подальша діяльність, в першу чергу, потребує, крім технічної модернізації, також  організаційних  змін.

Означені проблеми можуть бути вирішені шляхом  реалізації заходів передбачених в  Регіональній програмі модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2012 - 2016 роки.

1.2 Оцінка специфіки регіону

1.2.1 Аналіз географічних та природно-кліматичних умов Луганської області

Луганська область утворена в червні 1938 року. Вона розташована в південно-східній частині України в басейні середнього плину Сіверського Дінця, знаходиться на перехресті основних транзитних шляхів між країнами Європи і Кавказьким регіоном, займає вигідне географічне положення.

Територія - 26,7 тис. кв. км. Довжина із заходу на схід - 190 км, з півночі на південь - 250 км. Кількість населення станом на 01.01.03 - 2507,3 тис. осіб, щільність населення на 1 кв. км - 93,9 осіб. Граничить з областями Російської Федерації: Бєлгородською, Воронезькою, Ростовською. Довжина державних кордонів - 776 км. Прикордонні області України: Донецька і Харківська.

Адміністративно-територіальний устрій: 37 міст, у тому числі 14 – обласного підпорядкування, 23 – районного; 17 районів; 109 селищ міського типу; 792 сільських населених пункта.

Обласним центром є місто Луганськ - одне з найбільших міст України з населенням близько 600 тисяч чоловік і великим промисловим потенціалом.

Область багата високоякісним вугіллям. Запаси вугілля обчислюються понад 4 мільярди тонн. У багатьох районах поширені будівельні матеріали: щебінь, пісок, глина, вапно, крейда, гіпс, камінь, вапняк, піщаник, що широко використовуються в будівництві. Є родовища природного газу, поклади золота, срібла, поліметалів, джерела мінеральних вод.

Ландшафт Луганської області степовий. Поверхня являє собою хвилясту рівнину, що підвищується від долини Сіверського Дінця на північ і на південь, де розташовується Донецький кряж. Ґрунт родючий, здебільшого чорнозем, 
80 % земель області доорано.  Лісів мало - близько 7 % території.

Клімат області помірно-континентальний. Середня температура найтеплішого місяця (липня) складає +21 С, а найхолоднішого місяця 
(січня) –7 С. Зима порівняно холодна, з різкими східними і південно-східними вітрами, заморозками. Літо пекуче, друга половина помітно суха. Середня сума опадів становить 459-505 мм на рік, більшість яких випадає у квітні-вересні.

Тривалість опалювального періоду в м. Луганську відповідно до 
ДСТУ–Н Б В.1.1–27:2010 складає 172 діб, середня  температура  опалювального періоду – 0,4оС.

1.2.2 Аналіз потенціалу використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії

Як показав наведений в підпункті 1.2.1 пункту 1.2 аналіз, природно-кліматичні умови області сприятливі для впровадження відновлюваних джерел енергії, а існуюча промислова і комунальна інфраструктура дозволяє  широко використовувати нетрадиційні джерела енергії та скидний тепловий потенціал підприємств.

Нижче в таблиці наведено потенціал відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії, які доцільно використовувати в системах комунального теплопостачання Луганської області, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження  України (далі - НАЕР):

| Вид джерела енергії | Технічно досяжний потенціал, тис. т. у. п./рік | Економічно доцільний потенціал, тис. т. у. п./рік | Економічно доцільний потенціал в перекладі на природний газ, млн м3/ рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Сонячна енергія | 270 | 100 | 87 |
| Відходи лісу (деревина) | 30 | 20 | 17 |
| С/г біомаса (в т. ч. солома) | 510 | 380 | 331 |
| Низькопотенціальна теплова ґрунту та ґрунтових вод | 432 | 162 | 141 |
| Енергетичний потенціал довкілля | 1240 | 300 | 261 |
| Енергетичний потенціал метану вугільних родовищ | 3656,6 | Не визначено | Не визначено |
| Біогаз з полігонів ТПВ | 21,6 | 9,9 | 8,6 |
| Біогаз з осадів станцій аерації | 11,1 | 6,9 | 6 |
| Загальний потенціал | 6171,3 | 978,8 | 851,6 |
| Споживання органічного палива | 10640 | 10640 | 9257 |
| % заміщення органічного палива | 58,0 | 9,2 | 9,2 |

Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (далі - НВДЕ) відповідає напрямам модернізації систем комунального теплопостачання, визначеним чинними нормативно-методичними документами.

Можливості застосування НВДЕ:

Використання сонячної енергії

Серед різних напрямів впровадження НВДЕ використання сонячної енергії для теплопостачання займає провідне місце з огляду на постійне зростання вартості копального палива, сприятливі кліматичні умови, наявність кваліфікованих кадрів, ресурсної та технологічної бази і досвід опрацювання значної кількості експериментальних об'єктів, які мають прийнятні терміни окупності. Вітчизняний і зарубіжний досвід засвідчує можливість економії 
25-40 % органічного палива при впровадженні систем сонячного теплопостачання, а у зв'язку з тим, що основна частина теплової енергії виробляється за рахунок спалювання органічного палива, використання сонячної енергії одночасно з його економією зменшує забруднення навколишнього середовища продуктами згоряння.

Середній ККД використання сонячної радіації в системах у період експлуатації знаходиться в межах 30-45 %; питома денна продуктивність (середня і максимальна) - 26,8-31,4 МДж/м2; сумарна середня питома продуктивність за сезон - 1,9 ГДж/м2; питома економія палива при використанні геліосистем – 0,03-0,15 т. у. п./рік.

Використання нетрадиційних (промислових) видів газу (метану вугільних родовищ, коксового газу тощо)

Останнім часом все більшого поширення набуває використання нетрадиційних видів газу, які бувають як природного (шахтний метан), так і техногенного (промислового або біологічного) походження. Основними методами утилізації газів природного і техногенного походження є використання його як палива в котлах, газотурбінних і газопоршневих когенераційних установках,  а також перероблення на газових заводах, використання коксового і доменного газу в Луганській області, передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 682 «Про заходи з модернізації систем теплопостачання». При цьому технологія спалювання коксового газу вже впроваджена в області - в цей час  в м. Алчевську  здійснюється  спалювання такого газу, що дозволяє суттєво здешевити відпуск теплової енергії.

Використання низькопотенціальної теплової енергії стічних вод

Основними джерелами низькопотенціальної теплової енергії стічних вод є охолоджуюча вода технологічного й енергетичного обладнання підприємств, промислові та комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн свідчить, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод за допомогою теплових насосів.

Завдяки роботі теплонасосних станцій можна зменшити споживання високоякісного палива в комунальних системах теплопостачання міст; при використанні теплових насосів з приводом від двигунів внутрішнього згоряння, паро- або газотурбінних установок значно збільшуються можливі обсяги виробництва товарної теплової енергії, а ефективність теплонасосних станцій зростає майже у два рази.

В області розробляється проект з використання теплоти стоків для теплопостачання житлового комплексу в м. Луганську, а також в подальшому передбачається використання теплових стоків Алчевського меткомбінату для теплопостачання міста.

Використання низькопотенціальної теплоти грунту та грунтових вод

Теплова енергія ґрунту та ґрунтових вод може використовуватися для опалення і вентиляції приміщень. Відбір теплової енергії від ґрунту здійснюється за допомогою ґрунтових теплообмінників різних типів. Температура теплоносія в ґрунтовому теплообміннику становить від мінус 5-7 до плюс 10-12°С і є придатною для виробництва теплоносія з температурою 40-70°С за допомогою теплових насосів. Досвід провідних країн, а в останні роки і вітчизняний досвід, свідчать, що енергію ґрунту найчастіше використовують в теплонасосних установках потужністю до 70-100 кВт, які обслуговують окремі невеликі будинки.

Використання сільськогосподарської біомаси

Основними технологіями переробки біомаси, які  впроваджуються у цей час, є: пряме спалювання, піроліз, газифікація, анаеробна ферментація з утворенням біогазу тощо.

При обґрунтуванні впровадження біоенергетичних технологій забезпечення охорони оточуючого середовища знезараженням відходів біомаси часто посідає перше місце; в процесі переробки тваринницьких відходів та міських стічних вод, окрім знешкодження небезпечної мікрофлори, усувається забруднення повітря в зонах їх накопичення.

Економічна ефективність біоенергетичного обладнання в більшості випадків забезпечується правильним вибором технології переробки біомаси та розташуванням обладнання в місцях постійного її накопичення; важливим є також ефективне і, по можливості, комплексне використання всіх отриманих в процесі переробки продуктів.

1.2.3 Джерела газо- та електрозабезпечення області

Електрозабезпечення Луганської області здійснює ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», яке створене у 2001 році  та має ліцензії НКРЕ на передачу і постачання електроенергії. До складу технічної бази компанії входять:

- високовольтні мережі (35-110 кВ) з кількістю  підстанцій 296 шт. загальною потужністю 6818,7 МВт, повітряні лінії  загальною протяжністю 5310,8 км, кабельні лінії - 14,82 км;

- розподільчі мережі (0,4-6-10 кВ), повітряні лінії  загальною довжиною 27085,6 км, кабельні лінії – 3368,4 км;

- трансформаторні підстанції 6-10 кВ – 8282 шт. потужністю 
2110,5 МВт;

- розподільчі пункти – 143 шт.

Загальна протяжність повітряних ліній електропередач складає 
32396,4 км.

Газопостачання області забезпечує ПAТ "Луганськгаз", яке виконує комплекс робіт із забезпечення споживачів природним і зрідженим газом, експлуатацію систем газопостачання, газифікацію об'єктів, а також інші види виробничої діяльності.

До складу ПAТ "Луганськгаз" входить 16 міжрайонних управлінь з експлуатації газового господарства.

ПАТ «Луганськгаз» обслуговує 18,2 тис. км газових мереж, 
735 газорегуляторних пунктів, 2179 шафових газорегуляторних пунктів, 
977 котелень, 861 промислове підприємство, 8488 комунально-побутових об'єктів, 734 тис. квартир (з них у селах – 76 тис., у селищах міського типу – 
65 тис., у містах області – 593 тис.)

Природним газом користуються жителі 35 міст, 60 селищ міського типу, 386 сільських населених пунктів.

РОЗДІЛ ІІ

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1 Визначення мети Програми

Метою розроблення Програми є:

- суттєве  зменшення  обсягів  споживання природного газу (до 30 %), перехід від монопаливної структури балансу, в якій природний газ займає більш ніж 90 %, до диверсифікованої, багатопрофільної структури, в тому числі за рахунок заміщення природного газу місцевими видами палива, нетрадиційними джерелами та видами енергетичної сировини, відновлюваними джерелами енергії і вторинними енергетичними ресурсами;

- підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики, зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (до 15 %) шляхом заміни і модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, теплових мереж, використання індивідуальних теплових пунктів, оптимізації схем теплопостачання з приведенням у відповідність до потреби потужності джерел, переходу, де це доцільно, на автономні та індивідуальні джерела генерації, що забезпечить суттєве покращання рівня послуг з теплопостачання, що надаються;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання, термомодернізація будівель, встановлення приладів обліку і регулювання теплової енергії;

- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

2.2 Завдання Програми

Виходячи із аналізу існуючого стану систем теплопостачання, з метою підвищення ефективності використання енергоносіїв та надійності систем теплопостачання населених пунктів Луганської області в Програмі передбачаються наступні завдання та заходи щодо їх реалізації.

1 Модернізація та реконструкція  систем теплопостачання

- заміна і модернізація газових котлів (заміна газових пальників і впровадження засобів контролю процесів спалювання);

- модернізація обладнання існуючих котелень (встановлення теплоутилізаційного обладнання, впровадження частотного регулювання електродвигунів на насосах і димовентиляційному обладнанні тощо);

- заміна мережевих насосів,

- заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані трубопроводи;

- встановлення вузлів обліку теплової енергії на виході з котелень і  в теплових пунктах;

- реконструкція котелень, які працюють на газу з метою переведення їх на місцеві види твердого палива і модернізація котелень, які працюють на вугіллі;

- створення когенераційних установок для заміни джерел теплогенерації і зменшення споживання електроенергії із зовнішніх мереж, 
в т. ч. з використанням надлишкової потужності існуючих  котелень.

2 Впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива

- створення теплонасосних станцій для використання скидної теплової енергії міських каналізаційних стоків для потреб гарячого водопостачання  (далі - ГВП ) та скидного теплового потенціалу промислових підприємств;

- заміна природного газу альтернативними видами палива (пелети тощо);

- використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, 
в т. ч. «позапікової»  електроенергії, сонячної, біомаси.

3 Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації

- закриття котелень  та встановлення блочно-модульних котелень;

- приведення у відповідність наявних теплових потужностей до приєднаних навантажень, розукрупнення котелень і зменшення протяжності теплових мереж, переключення споживачів теплової енергії на інші джерела – автономні блочно-модульні котельні та індивідуальні джерела енергії, виключення паралельних і зустрічних дільниць, закриття центральних теплових пунктів (далі – ЦТП) і перехід на індивідуальні теплові пункти (далі – ІТП).

4 Проведення структурних перетворень у галузі теплопостачання

- впровадження принципів конкурентної боротьби на суміжних ринках  виробництва та постачання теплової енергії, використання різних видів палива тощо;

- проведення процесу  приватизації джерел генерації теплової енергії;

- проведення організаційних перетворень підприємств теплоенергетики, в т. ч. запровадження корпоратизації комунальних підприємств;

- залучення приватного капіталу за договорами оренди та концесії;

- впровадження енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління процесом виробництва і споживання теплової енергії;

- формування теплосервісних служб для комплексного виконання робіт по енергоаудиту систем теплопостачання й об’єктів теплоспоживання, підготовки і реалізації інвестиційних проектів, які реалізуються на сучасних економічних засадах: перформанс-контрактах, контрактах з гарантованою  економією та інших;

- сприяння об’єднанням співвласників житла в підвищенні ефективності управління споживанням енергетичних ресурсів у житловому фонді;

- реформування підприємства КП «Облтепло» шляхом передачі котелень у власність територіальних громад або на баланс бюджетних установ та надання функцій підприємству з обслуговування котелень спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Луганської області.

РОЗДІЛ ІІІ

ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

Визначені проблеми можуть бути вирішені різними шляхами, зокрема повною відмовою від централізованого теплопостачання і переходом на індивідуальне (для населення) і автономне (для бюджетних та інших споживачів). Такий шлях суттєво зменшує можливості впровадження новітніх енерготехнологій, в першу чергу комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, позапікової електроенергії, утилізації теплової енергії промислових і побутових скидів тощо.

Іншим шляхом може слугувати збереження в незмінному вигляді існуючих з радянських часів систем централізованого теплопостачання, запровадження їх реконструкції і модернізації. Цей шлях апріорі є неоптимальним, оскільки ці системи будувались без порівняльних техніко-економічних обґрунтувань, з розрахунком «на перспективу»,  яка так ніколи і не наблизилась, і залишила по собі на сьогодні численне обладнання завищеної потужності з низькими ККД і незадовільними можливостями регулювання, яке відпрацювало свій ресурс. Поновлювати його в первозданному вигляді сьогодні недоцільно і необхідні великі обсяги фінансування.

Тому найкращим шляхом розвитку систем теплопостачання є поєднання централізованого і децентралізованого теплопостачання з прийняттям конкретних рішень на основі техніко-економічного обґрунтування по кожному конкретному випадку, що дозволить скоротити споживання енергоносіїв і покращити послуги з теплопостачання шляхом поліпшення стану систем теплопостачання із застосуванням сучасних технологій та закриттям нерентабельних котелень з переведенням їх споживачів на автономне й індивідуальне теплопостачання.

РОЗДІЛ ІV

СТРОК ДІЇ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 5 років (2012-2016 роки). Цей термін  є оптимальним для досягнення її мети. Разом з тим, на цей строк можуть вплинути фактори, які вказані у SWOT – АНАЛІЗІ, додаток 33.

РОЗДІЛ V

МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

5.1 Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств комунальної теплоенергетики та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

реалізацію комплексу правових заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергозберігаючої політики (правові заходи з регламентування енерговикористання тощо);

розробка проектно-кошторисної документації для реалізації інвестиційних проектів, які  спрямовуються  на модернізацію  систем теплопостачання згідно з чинним законодавством;

розробка пропозицій щодо стимулювання заходів із скорочення споживання природного газу теплопостачальними підприємствами.

5.2 Організаційне забезпечення реалізації програми

Координацію та контроль за реалізацією виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює  Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Відповідальні за виконання Програми:

- на обласному рівні на об’єктах спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст – головні управління: охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління: освіти і науки, культури і туризму, містобудування  та архітектури  облдержадміністрації;

- на місцевому рівні  – райдержадміністрації, сільські, селищні, міські ради  та їх виконавчі органи.

5.3 Фінансове  забезпечення реалізації Програми

Фінансове забезпечення Програми  ґрунтується на чинній нормативно- законодавчій базі і рішеннях відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо створення відповідних правил і процедур  бюджетного фінансування і співфівнансування заходів, включених до певних нормативних актів, таких як Державна програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки і  Цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії  та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Загальний обсяг капітальних вкладень на реалізацію заходів Програми становить 1415,2 млн грн, з яких:

- державний бюджет                           – 546,0 млн грн;

- обласний бюджет                              – 149,9 млн грн;

- бюджети міст, районів                     – 214,6 млн  грн;

- інші джерела, не заборонені

чинним законодавством                    – 504,7 млн грн;

Фінансування заходів, включених до Програми, передбачається здійснювати за рахунок:

● державного бюджету за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших коштів для об’єктів, які підпадають під дію переліку заходів, передбачених Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки". Відповідно до зазначеного закону бюджетні  кошти держбюджету спрямовуються на фінансування будівництва та реконструкцію об’єктів технічної модернізації комунальної теплоенергетики області за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у такому співвідношенні:

- для проектів, що реалізуються у обласних центрах, - не менш як 100 % суми коштів, виділених з державного бюджету;

- для об’єктів, розташованих у містах обласного значення, або які фінансуються за рахунок обласного бюджету, – не менше ніж 70 % суми коштів, виділених з державного бюджету;

- для об’єктів, розташованих в містах, що не належать до міст обласного значення, та селищах, - не менше ніж 20 % суми коштів, виділених з державного бюджету;

- коштів місцевих бюджетів. Обсяг бюджетних ресурсів уточнюється щороку відповідно до можливостей бюджетів всіх рівнів;

- власних коштів підприємств, визначених відповідними складовими тарифів на реалізацію теплової енергії та послуги із централізованого опалення і постачання гарячої води;

- кредитних коштів;

- коштів інвесторів при реалізації процесів приватизації, корпоратизації, передачі підприємств теплопостачання в оренду і концесію;

- інвестицій теплосервісних і енергоаудиторських компаній при виконанні проектів енергозбереження на основі фінансового лізингу або на основі перформанс-контрактів;

- будь-які інші кошти юридичних і фізичних осіб, залучення яких не заборонено чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми по кожному заходу з розподілом по роках і джерелах фінансування наведено в додатку 31.

Обсяг видатків на виконання заходів Програми щороку уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України, проектів місцевих бюджетів на відповідний рік виходячи з можливостей доходної частини.

РОЗДІЛ VI

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

6.1 Модернізація та реконструкція систем  теплопостачання

6.1.1 Заміна і модернізація  котлів, які працюють на газу

Аналіз даних опитних листів і пропозицій ГУ ЖКГ ОДА, переліку пілотних проектів із заміни і модернізації котлоагрегатів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 682 «Про заходи з модернізації систем теплопостачання»,  дозволив сформувати повний перелік котлів, які підлягають заміні, модернізації та/або переведенню на інші види палива, в першу чергу на вугілля та пелети. Це забезпечить суттєве оновлення парку котельного обладнання – повна заміна котлів з ККД, меншим 85 %, які відпрацювали свій ресурс (в переважній більшості малопотужні, до 
1 Гкал/год.), та модернізація котлів, в першу чергу, пальникових пристроїв в котлах, які ще можуть бути в експлуатації. Ця робота, яка особливо ефективна в котлах середньої та великої потужності, реалізується шляхом впровадження струйно-нішових пальників  і менеджерів горіння. Є також  інші пропозиції з оптимізації процесів спалювання в котлах.

Крім того, Програма передбачає впровадження теплоутилізаційного обладнання, модернізацію тягодуттьового та насосного обладнання, зокрема впровадження частотного регулювання електричних приводів, покращання, де це необхідно, систем водопідготовки.

При заміні котлів основним критерієм вибору є досяжний ККД виробництва теплової енергії і строк служби. Заміна котлів проводиться на такі, що мають ККД не нижче 92-95 % (на природному газу). Крім цього, важливим чинником при заміні є відповідність встановленої потужності нового обладнання приєднаному навантаженню, оскільки в цей час приєднане навантаження в 2-4 рази перевищує потребу. Докладно перелік котелень і котлоагрегатів, які включені до Програми з метою їх заміни або модернізації, наведено у додатку 2. Підсумовані  дані по районах, містах і головних управліннях облдержадміністрації наведено в додатку 3.

Загальна кількість котлів в котельнях, які включаються до цього розділу Програми, складає 793, з яких 688 зараз в експлуатації, підключене навантаження цих котельних в опалювальний період складає 828,08 Гкал/год., в неопалювальний період – 11,31 Гкал/год. До заміни запропоновано 469 котлів, до модернізації – 155, тобто 625 котлів із 688.

Економічний ефект від впровадження того чи іншого заходу в повному обсязі, включаючи показники рентабельності, доходу і строку окупності капітальних вкладень інвестиційного проекту, може бути розрахованим тільки для конкретних умов, які включають дані про фактичні технічні умови реалізації проекту і джерела фінансування. Вочевидь, що на попередньому етапі – етапі складання цієї Програми – ці дані в більшості випадків відсутні і можуть з’явитися тільки після прийняття Програми і початку її фінансування. Тому в межах складання Програми виконується попередня оцінка кожного запропонованого заходу, без особливої деталізації і прив’язки до конкретних умов, яка дозволяє визначити основні його показники – потрібні капітальні вкладення, отриманий від впровадження очікуваний економічний результат (ефект) і на їх основі простий строк окупності, не враховуючи дисконтування в часі та інші фактори, які беруться до уваги при остаточній підготовці інвестиційних проектів.

При розрахунку оціночної величини економічного ефекту від впровадження тих чи інших заходів в Програмі використовувалося широке коло інформаційних джерел – в першу чергу розрахунки, наведені в схемах розвитку систем теплопостачання окремих населених пунктів області, для яких ці схеми складені і в які включені ті чи інші проекти, інформаційні матеріали підприємств – виробників обладнання, фахові публікації, наукові звіти та інші.

Відповідно до цієї інформації в розрахунках прийнята оціночна величина в 475 грн/Мкал/год. встановленої потужності котлів при їх заміні і 
80 грн/Мкал/год. при модернізації котлів. При цьому ці цифри включають крім вартості безпосередньо котельного обладнання і його елементів також додаткове супутнє обладнання, яке використовується при  впровадженні сучасних енергоефективних технологій. Зменшення споживання газу  визначається як різниця між існуючим рівнем, наданим в опитних листах  підприємствами, і розрахованим споживанням, яке буде мати місце після заміни або реконструкції котлоагрегатів і досягнення визначених величин ККД та приведення у відповідність встановленої потужності до приєднаного навантаження. Вартість зекономленого газу визначається добутком економії на середньозважену (з урахуванням структури споживання) ціну на газ для кожного підприємства та  об’єктів бюджетної сфери для  міст і районів області.

Економія електроенергії розраховується також через питомі показники по проектах–аналогах і докладних розрахунках, які виконувались при складанні деяких схем розвитку населених пунктів Луганської області. Вони приймаються рівними від 1300 до 5000 кВт*год./Гкал/год. залежно від потужності котлоагрегату – від 1,0 до 30 Гкал/год.

Зменшення викидів від базового рівня та їх вартість при реалізації відповідних проектів  розраховується за питомими показниками зменшення викидів при економії газу й електроенергії, методика розрахунку якого і чинні нормативні показники наведено в  додатку 23. Результати розрахунків наведено в додатку 4.

Згідно з додатками 3 і 4 оціночні потрібні капітальні вкладення для заміни котлів складають 95,1 грн, для модернізації – 49,40 млн грн. При цьому буде досягатися зменшення споживання газу, електроенергії і шкідливих викидів, оцінка вартості яких і дає змогу оцінити економічний ефект від проекту і розрахувати простий строк окупності.

Загальна вартість зекономлених ресурсів без вартості викидів складає 21,85 млн грн, з урахуванням викидів – 24,41 млн грн, що дозволяє оцінити сумарно простий строк окупності проекту в 5,9 року.

6.1.2 Частотне регулювання електроспоживаючого обладнання і перетворювачі частоти

На сучасних теплоенергетичних підприємствах значну частку устаткування становлять насосні і димовентиляційні установки, а також технологічне і допоміжне устаткування, де в електричному приводі машин і механізмів застосовуються асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором потужністю до тисячі кіловатів. Питома вага двигунів інших типів (асинхронних з фазним ротором, синхронні і постійні токи) незначна.

Аналіз технологічних установок з асинхронним приводом показує, що в більшості випадків керування технологічними процесами агрегатів, що приводяться у дію цими двигунами, здійснюється різними регулюючими пристроями, які впливають на продуктивність цих механізмів у бік її зменшення. Так, наприклад, при перекачуванні відцентровими насосами рідин, якщо буде потреба зміни витрати або тиску, як правило, регулюють потік у мережі насоса його дроселюванням (засувкою, заслінкою та іншими апаратами), що практично не сприяє економії електроенергії, споживаної двигуном механізму з мережі.

Істотною альтернативою при керуванні технологічними процесами в агрегатах з асинхронними приводами може бути регулювання швидкості їхніх двигунів, причому найбільш економічним способом регулювання швидкості асинхронного двигуна є частотне регулювання.

У цей час на ринку України для керування швидкістю асинхронних двигунів з'явилася велика кількість технічних засобів, з яких найбільший інтерес представляють транзисторні частотні перетворювачі.

Результати розрахунків економічного ефекту від впровадження частотного регулювання електроприймачів насосного і тягодуттьового обладнання  систем теплопостачання наведено в додатку 5.

Розрахунки підтверджують, що це один із найшвидше окупних заходів (в середньому до 2 років) і безумовно при подальшому розвитку та корегуванні Програми цей перелік має бути розширено.

6.1.3  Заміна насосного обладнання

Одним із ефективних енергозберігаючих заходів є заміна насосного обладнання на менш потужне  відповідно до потрібної їх  продуктивності. Невідповідності технічних характеристик насосів, потреб теплових мереж та зношеність насосів призводять до перевитрати електричної енергії і відповідно коштів.

В додатку 6 наведено розрахунок економічної ефективності заходу щодо першочергової заміни насосів,  в основному мережевих, в котельнях.

6.1.4 Встановлення теплоутилізаційного обладнання

Дуже важливим напрямом підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання є утилізація тепла димових газів. Застосування теплоутилізаційних установок для котлів (впровадження сучасних повітря- та водопідігрівачів) забезпечує  економію витрат палива на 6-10 %,  зменшення шкідливих викидів  до 60 %, підвищення ККД котельних установок до 92-107 %, надає можливість одержання конденсату, придатного для підживлення тепломережі. Аналіз існуючого стану показав, що в цей час цей напрям в області розвинено дуже слабо. В Програму включені проекти (додаток 7), пов’язані з теплоутилізацією, які можуть в подальшому використовуватись як пілотні в цьому напрямі.

6.1.5 Заміна трубопроводів теплових мереж  на попередньо ізольовані

Сьогоднішній стан теплових мереж охарактеризовано вище. Згідно з даними, наведеними  в опитних листах, реконструкція   теплових мереж шляхом їх заміни на попередньо ізольовані трубопроводи планується в 10 містах та 3 районах області. Загальна протяжність ветхих і аварійних мереж, які підлягають реконструкції, складає  510,1 км, їх розподіл по кожному місту і району області  наведено в додатку 8.

При підготовці оцінки економічного ефекту від реконструкції тепломереж враховується наступне.

Розрахунок величини зменшення витрат палива при зменшенні тепловтрат під час  транспортування теплоносія тепловими мережами розраховується на основі наданих в опитних листах величин тепловтрат по кожному підприємству з урахуванням долі трубопроводів, які підлягають перекладанню від загальної протяжності трубопроводів, питомих величин витрат палива на одиницю відпущеної теплової енергії і середньої величини зменшення тепловтрат при заміні існуючих мереж новими попередньо ізольованими трубами. Ця величина економії може бути прийнята згідно з виконаними ПІНЕІ на замовлення підприємств теплопостачання техніко-економічних розрахунків, а також розрахунків, наведених в схемах розвитку систем теплопостачання населених пунктів Луганської області, в наукових публікаціях тощо. Наведена цифра зменшення тепловтрат, що досягається при заміні ветхих мереж на нові попередньо ізольовані, в середньому складає 
2,8 раза. Саме вона і прийнята для розрахунків у Програмі.

Таким чином, для розрахунку величини економії палива застосовується формула:

Егаз, тр = Qтп· L нов./Lзаг· (1 - 1/2,8) ·g,

де Егаз, тр – економія палива при транспортуванні теплоносія, яка досягається завдяки заміні трубопроводів на попередньо ізольовані, млн м3;

Qтп – загальні тепловитрати в мережах по підприємству, Гкал;

Lнов, Lзаг – довжини ділянок мереж, які перекладаються, і загальна по підприємству, м;

g – фактичні питомі витрати палива на виробництво теплової енергії по кожному підприємству, м3/Гкал.

Розрахунок величини економічного ефекту від зменшення споживання електроенергії на транспортування теплоносія тепловими мережами розраховується на основі величин споживання електроенергії по кожному підприємству з урахуванням долі трубопроводів, які підлягають перекладанню від загальної протяжності трубопроводів,  і відомих усереднених величин розподілу загальних витрат електроенергії між виробництвом, транспортуванням і постачанням. Вони  визначені за результатами більш ніж 
20 подібних розрахунків для різних підприємств галузі, виконаних ПІНЕІ на замовлення теплопостачальних підприємств протягом останніх 10 років. Згідно із цими розрахунками доля витрат електроенергії на транспортування теплоносія складає біля 40 % від загального обсягу витрат електроенергії по підприємству. Величина економії може бути прийнята згідно з ДСТУ-Н «Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення та постачання теплової енергії. Методика визначення», в якому в додатку Д наведена цифра економії, що досягається при заміні старих мереж на нові за рахунок зменшення витрат на перекачування теплоносія, – 50 %.

Таким чином, для розрахунку величини економії електроенергії застосовується формула:

Еел, тр = Еел · 0,4 · L нов./Lзаг ·0,5,

де Еел, тр – економія електроенергії при транспортуванні теплоносія, яка досягається завдяки перекладанню трубопроводів на попередньо ізольовані, 
млн кВт·год.;

Еел – загальні витрати електроенергії по підприємству, млн кВт·год.;

Lнов., Lзаг – довжини ділянок мереж, які перекладаються, і загальна по підприємству, м.

Розрахунок капітальних витрат на заміну трубопроводів.

З метою оцінки капітальних вкладень, потрібних для заміни теплових мереж, використовувались дані осередненої вартості попередньо ізольованих труб різного діаметра (окремо по кожному діаметру), визначених по прайс-листам фірм-виробників, даним, наведеним в схемах розвитку окремих населених пунктів, науково-технічних публікаціях тощо. З цих даних випливає, що осереднено кінцева вартість робіт з перекладання теплових мереж вдвічі перевищує сумарну вартість самих труб і фасонних частин до них. Однак, в розрахунках економічного ефекту від заміни трубопроводів обов’язково слід враховувати вартість ремонтних робіт, які підприємство мало б виконувати протягом строку дії інвестиційного проекту, в разі коли були б залишені старі трубопроводи без заміни. Для оцінки цієї величини, яка тісно пов’язана із середньою кількістю ремонтів на 1 км трас, і з роками постійно зростає, скористуємося літературними даними. З них випливає, що витрати на проведення ремонтних робіт старих труб протягом строку життя нового трубопроводу  практично дорівнюють вартості будівельно-монтажних робіт з прокладання нового трубопроводу. Відповідно до цього в капвитратах на заміну аварійних та ветхих мереж на нові попередньо ізольовані не враховуються витрати на їх перекладання.

При визначенні об’ємів зменшення викидів за рахунок зниження споживання електроенергії застосовуються дані, наведені в методиці розрахунку (додаток 23).

При цьому розробники Програми мають повну ясність стосовно цієї статті отриманого економічного ефекту – цей ефект не досягається безпосередньо на підприємстві теплопостачання і не впливає на величину його витрат, тим не менше, вважаємо за необхідне оцінити потенціал цієї статті, оскільки при формуванні комплексного проекту зі зменшення викидів в системах теплопостачання ця стаття може мати суттєве значення для потенційного інвестора.

Результати розрахунків наведено в додатку 9.

Детальні дані щодо реконструкції теплових мереж із зазначенням протяжності трубопроводів по кожному діаметру і розрахунок капітальних витрат на їх перекладання наведено у додатку 24.

## 6.1.6  Переобладнання котелень, які працюють на газу, з метою переведення їх на місцеві види твердого палива

Одним із перспективних напрямків покращання роботи комунальних систем теплопостачання є заміна традиційних видів палива.

Заміна газу на інші види палива є однією з наріжних завдань формування і виконання Програми, що підтверджується директивними документами останнього часу, зокрема постановою Кабінету Міністрів України  від 20.05.2009 № 682, відповідно  до якої до переліку пілотних проектів включені наступні, пов’язані з переведенням котлоагрегатів на місцеві види твердого палива (див. додаток 10).

Крім цього, райдержадміністрації при підготовці заходів для включення до Регіональної програми за пропозицією ГУ ЖКГ ОДА підготували перелік котелень на газу, що підлягають модернізації з метою переведення  котлів  на вугілля (додаток 12)

6.1.7 Встановлення газогенераторів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 20.05.2009 
№ 682 до переліку проектів  включено котлоагрегати, які планується оснастити  газогенераторами та універсальними пальниками для спалювання отриманого синтетичного газу, що дозволить скоротити споживання природного газу, а також  зменшити викиди в навколишнє середовище  (додаток 11).

6.1.8 Заміна і модернізація котлів на вугіллі

Аналіз опитних листів показав, що на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що входять до сфери діяльності управлінь Луганської облдержадміністрації, також знаходиться значна кількість котелень, що працюють на вугіллі та теплозабезпечують, в основному об’єкти соціальної сфери (заклади освіти, охорони здоров’я тощо). На багатьох таких котельнях встановлені застарілі котли, в основному марки НІІСТУ, які вже вичерпали свій ресурс, більшість з них працює понад 20 років, мають низький ККД (70 % і нижче), у зв’язку з чим не забезпечують надійність та якість теплопостачання об’єктів. Тому в Програмі передбачені заходи із заміни і модернізації такого котельного обладнання. Результати техніко-економічних розрахунків по цьому заходу наведено в додатку 13, а детальні дані по кожному об’єкту – в додатку 2.

З таблиці додатка 13 витікає, що загальна кількість твердопаливних котлів, які підлягають заміні, складає 25, модернізації - 10.  Оціночні потрібні капітальні вкладення для заміни твердопаливних котлів складають 
5,04 млн грн, для модернізації – 0,192 млн грн.

Загальна вартість зекономленого вугілля за рахунок підвищення ККД котлів складає 0,377 млн грн, що дозволяє оцінити сумарно простий строк окупності проекту в 13,9 року.

6.1.9 Використання технологій когенерації і впровадження когенераційних установок

Використання технологій когенерації, тобто спільної генерації теплової та електричної енергії в цей час розглядається як один із найважливіших чинників технічної модернізації систем централізованого теплопостачання на шляху підвищення енергоефективності цих систем, про що свідчать директивні документи останніх років, перелічені вище. Цілком природно, що такі пропозиції надані в широкому обсязі для включення до регіональної програми, а ще раніше декілька з них вже докладно пророблялись при підготовці схем розвитку систем теплопостачання  окремих міст області.

Інвестиційна привабливість проекту когенерації, в першу чергу, полягає у виробництві і реалізації на енергетичному ринку високоліквідних  продуктів, якими є теплова й електрична енергія, енергозабезпеченні котелень власною електроенергією, зниженні витрат на енергетичній складовій у собівартості продукції за рахунок забезпечення підприємств дешевою електричною енергією власного вироблення, стабілізації ціни на теплову й електричну енергію.

Важливою перевагою когенераційних проектів є малі строки їх реалізації (строк будівництва когенераційної станції становить орієнтовно один рік) і терміни окупності капітальних вкладень (3-5 років), що робить їх привабливими для інвестицій. Враховуючи той факт, що в Україні має місце ріст цін на енергоносії (на електроенергію, зокрема), можна із упевненістю прогнозувати зменшення строку окупності, тому що основна частка прибутку від будівництва когенераційної станції буде отримана від реалізації електричної енергії.

Більш докладно особливості роботи такого обладнання надані в додатку 25, в якому викладено особливості деяких глибоко пророблених і  цікавих з технічної точки зору пропозицій, серед яких виділяється створення сумісної теплонасосно-когенераційної   установки на стічних водах міста Алчевська з відновленням   системи   централізованого   гарячого   водопостачання району та комплексний проект модернізації 2 котелень в м. Луганську з будівництвом на них  когенераційних установок, орієнтованих  на  використання генераторного газу, отриманого на місці шляхом газифікації вугілля.

До Програми пропонується включити 8 когенераційних установок – по дві в містах Лисичанську, Луганську і Сєвєродонецьку і по одній в містах Алчевську та Антрациті.

На всіх об’єктах передбачається використання установок газопоршневого типу, які на відміну від газотурбінних та інших подібних типів більше відповідають умовам експлуатації, з використанням як вітчизняного, так і імпортованого обладнання.

Вироблена електрична енергія усюди використовується для власних потреб  котелень (крім  котельні № 29 в м. Лисичанську, де також передбачається її частковий відпуск в мережу), теплова енергія – на продаж в мережу.

Перелік котелень, на яких планується впроваджувати когенераційні установки, та техніко-економічні показники їх роботи наведені в додатку 14.

6.1.10 Оснащення котелень підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії

Зазначений захід виконується згідно з протокольними дорученнями за результатами нарад під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Клюєва А.П., проведених 
15 червня та 13 липня 2011 року, а також відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств» щодо оснащення котелень підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії.

Сьогодні рівень оснащення котелень області засобами обліку менше 
18 %, тому в Програмі передбачені кошти для 100 % забезпечення приладного обліку відпуску теплової енергії на котельнях протягом 2011 - 2012 років (додаток 15).

6.1.11 Оснащення житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії

Ще однією складовою підвищення енергоефективності процесу теплопостачання є  100 % оснащення житлових будівель засобами обліку та регулювання теплової енергії і води. Впровадження засобів обліку стимулює до економного витрачання енергоресурсів, а також при цьому забезпечуватиметься соціальний захист населення шляхом регулювання взаємовідносин між виробниками (виконавцями) послуг і споживачами за рахунок переходу від взаєморозрахунків за нормами до взаєморозрахунків виключно за фактично спожиті енергоресурси за показаннями засобів обліку.

Кількість багатоповерхових будинків області, які підлягають оснащенню засобами обліку та регулювання  теплової енергії, наведено в додатку 16.

Підсумкові дані щодо необхідних капітальних вкладень  на розвиток, модернізацію та реконструкцію систем  теплопостачання наведено в 
додатку 30.

6.2 Впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива

6.2.1 Впровадження  теплонасосних установок

Використання теплових насосів на різних первинних джерелах теплової енергії сьогодні є технологією, яка має один з найбільших темпів поширення. У світі мільйони будівель тепло- і холодозабезпечуються з використанням теплових насосів, є і багато інших шляхів їх впровадження. В житлово-комунальному секторі одним з найважливіших напрямів використання теплонасосних установок (далі – ТНУ) є утилізація теплової енергії стічних вод.  В Україні такі системи вже реалізуються у Вінницькій і Рівненській областях. Певна робота в цьому напрямі розпочата і в Луганській області. Загалом подано 7 пропозицій щодо включення ТНУ до  Програми, їх використання передбачається для потреб гарячого водопостачання (3 установки), опалення 
(2 установки), одна установка опалення та ГВП і одна опалення та охолодження. Джерелами низькопотенційної енергії є каналізовані стоки 
(3 установки), промислові стоки (2 установки), шахтні води і зовнішнє повітря. Суттєво різняться і потужності ТНУ – від 30 до 0,1 Гкал/год. Такий спектр пропозицій  дозволить при їх реалізації накопичити різноманітний досвід експлуатації ТНУ й уточнити їх реальні техніко-економічні показники для подальшого впровадження.

При розрахунку цих показників розробники, як і в інших розділах роботи, використовували різноманітні джерела інформації для визначення величин капітальних вкладень і очікуваних технічних показників роботи системи, зокрема при визначенні необхідної теплової потужності ТНУ для опалення вважалось за доцільне визначити потужність ТНУ як таку, що відповідає середній за опалювальний сезон,  що дозволить оптимально поєднати величини капітальних вкладень і експлуатаційні витрати.

Цікава пропозиція Луганського МКП «Теплокомуненерго», в якій пропонується побудувати на міських очисних спорудах теплонасосну станцію з когенераційною установкою сумарною потужністю 24,76 МВт для гарячого водопостачання східних кварталів Жовтневого району. Капітальні витрати на спорудження станції складають близько 161 млн грн в цінах 2009 р., річна економія природного газу – близько 17 млн м3.

Для оцінки величини капітальних вкладень у складі техніко-економічних показників запропонованих проектів з впровадження ТНУ використані дані сайту  http://vde.com.ua/stoimost_teplovogo_nasosa.html, на якому запропоновані в широкому спектрі потужностей теплові насоси. Вартість теплових насосів 
(далі – ТН) різних потужностей дорівнює добутку питомої вартості, прийнятої по сайту,  на величину потужності. Загальна величина капітальних вкладень визначається відповідно до проектів – аналогів використання підвищувального коефіцієнта 1,5 до вартості ТН, який враховує монтажні і пусконалагоджувальні роботи.

Кількість виробленої ТНУ теплової енергії розраховується залежно від режиму роботи установки – сезонний або цілорічний, відповідно визначається і кількість спожитої електроенергії (при цьому для всіх ТНУ приймається коефіцієнт перетворення теплового насосу 3,5, що відповідає середньорічним показникам в наявному діапазоні температур первинного джерела і навантаження). Вартість виробленої теплової енергії розраховується через середній тариф, визначений за середньозваженою ціною на газ для споживачів послуг централізованого опалення Луганської області, яка дорівнює 
1650 грн/тис. м3 і розміру паливної складової в тарифі – 0,53. Визначена таким чином величина тарифу дорівнює 444,7 грн/Гкал.  Вартість спожитої електроенергії визначається за її кількістю і відповідно до затвердженого НКРЕ тарифу – 0,996 грн/кВт·год.

Економічний ефект дорівнює різниці вартості виробленої теплової енергії і спожитої електроенергії, додаткові витрати на обслуговування ТНУ враховуються понижуючим коефіцієнтом 0,9. Розрахунки наведено в 
додатку 17.

Особливістю впровадження ТНУ в м. Луганську є той факт, що ТНУ протягом опалювального періоду повністю заміщує навантаження системи гарячого водопостачання, за рахунок чого здійснюється економія газу. В неопалювальний період виробництво послуги ГВП, яке відсутнє на цей час, не може бути враховано при визначенні економії газу у порівнянні з базовим рівнем.

Загальний  розрахунковий  об’єм  економії  газу  становить  15,2  млн м3, з яких  4,3 млн м3 припадає на заміщення природного газу електроенергією, використаною на привід ТНУ, а 10,9 млн м3 - безпосередня економія, отримана за рахунок утилізації скидної теплоти. Із загального по області обсягу економії природного газу ТНУ 80 % припадає на ТНУ на каналізаційних стоках в 
м. Луганську і на промислових стоках в м. Алчевську. Остання передбачає використання ТНУ тільки протягом опалювального сезону, що зменшує економічну ефективність її впровадження і спонукає для подальшого опрацювання проекту з метою продовження періоду роботи ТНУ, оскільки промислові стоки не мають сезонної періодичності. Крім цього, будівництво опалювальної ТНУ потужністю, яка на 100 % забезпечує приєднане навантаження, не є оптимальним – слід таку потужну установку обов’язково поєднувати з піковими догрівачами, зменшуючи встановлену потужність ТНУ і капітальні витрати, оскільки капітальні витрати на одиницю встановленої потужності догрівачів завжди менша, ніж у ТНУ (а експлуатаційні витрати більші). Розробники, ґрунтуючись на власному досвіді впровадження ТНУ і літературних даних, при оціночних розрахунках  обмежили встановлену потужність ТНУ 50 % максимально потрібного – більш точна цифра може бути визначена виключно в результаті техніко-економічного обґрунтування. Відповідні зауваження є у розробників і до пропозиції щодо ТНУ в 
м. Луганську: безумовно ГВП як споживач виробленої теплової енергії є дуже привабливим, але запропонована при цьому підприємством потужність ТНУ на 100 % забезпечення потреби не є оптимальною, і ця схема також має бути докладно опрацьована в межах відповідного техніко-економічного обґрунтування.

Розрахунки показали, що впровадження ТНУ для цілорічного  використання (системи ГВП, опалення-охолодження) є досить економічно привабливим. Строки окупності інвестицій мають дуже добрі показники. Звісно, конкретні розрахунки по конкретних об’єктах будуть мати інший вигляд, але при цьому, безумовно, загальний позитивний висновок щодо доцільності їх використання не зміниться і такі пропозиції мають всі підстави бути залишеними в Програмі для подальшого детального опрацювання і підготовки інвестиційних проектів.

6.2.2 Використання сонячної енергії на об’єктах теплопостачання

Луганська область має привабливі кліматичні умови для використання сонячної енергії для підігріву води (див. розділ 1). В першу чергу, такі системи доцільні для об’єктів бюджетної сфери, які мають цілорічну потребу в гарячій воді і в яких котельні використовують тверде паливо або електрику. Використання сонячної енергії для теплопостачання може здійснюватись або шляхом надбудови на котельнях сонячної приставки, завдяки якій споживачі будуть забезпечуватись в міжопалювальний період гарячою водою, а в опалювальний – попередній підігрів холодної води, або для об’єктів, які теплозабезпечуються в опалювальний період від теплових мереж, шляхом розташування на покрівлі чи поряд з будівлею сонцеприймального обладнання, яке виконує ті ж функції, окрім того, що в опалювальний період підігріта холодна вода направляється для догрівання  не в котельню, а в тепловий пункт, в якому і здійснюється її доведення до кондиційних параметрів. При заміні котелень на таких об’єктах теплонасосними установками, додаткове облаштування сонячного контуру для цілорічного використання сонячної енергії в якості низькопотенційного джерела енергії є технічно і економічно доцільним.

При формуванні  Програми розробники з переліку об’єктів, наданих  ГУ ЖКГ ОДА і населеними  пунктами області, вибрали декілька бюджетних об’єктів: дитячі навчальні заклади, лікарні, будинки для престарілих, які влітку не мають гарячого водопостачання та на яких доцільно передбачити встановлення сонячних водопідігрівальних установок для цілорічного забезпечення цих об’єктів гарячою водою, з тим щоб після їх впровадження вони могли слугувати пілотними демонстраційними об’єктами. Для них оціночно визначені необхідні площі сонячних колекторів, обсяги капіталовкладень і величини заміщення палива.

В додатку 18 наведено перелік таких об’єктів і  залежно від потреби в ГВП за проектами-аналогами  розраховані оціночні величини потрібних капітальних витрат на кожний об’єкт і очікувані величини економії первинних енергоресурсів і зменшення викидів.

При розрахунках було прийнято такі вихідні дані:

Теплопродуктивність 1 м2  сонячних колекторів - 100 л/добу, 1,5 Гкал/рік, питомі капітальні затрати -  4700 грн/м2 ; економія палива 130 кг у. п. /м2.

Вартість газу для бюджетних організацій (середня) -  3450 грн/тис. м3, тариф на 1 Гкал – 680 грн/Гкал.

Як витікає з таблиці, загальна площа сонячних водопідігрівачів, потрібних для реалізації пілотних проектів, складає 1955 м2, вони замістять 299,7 т у. п.  щорічно і при цьому зменшать викиди на 1,159 тис. т в СО2 еквіваленті. Таке впровадження за оціночними даними потребує 9188,5 тис. грн і простий строк окупності складе біля 4,2 року.

6.2.3 Встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі (пелетах)

Ще одним напрямом заміщення газу твердим паливом є використання пелет. В Луганській області  розташовано чимало підприємств, які здатні постачати пелети з деревини, відходів сільгосппродукції та інших видів біомаси. Зараз в Україні їх використання розширюється, оскільки згідно з Кіотським протоколом пелети (гранули, брикети) з біомаси вважаються екологічно чистим паливом і вони є екологічним натуральним продуктом без застосування хімічних добавок і закріплювачів.

Горіння гранул в топці котла відбувається ефективно, з великим виходом теплової енергії. При цьому кінцеві відходи (зола) складає 1 % від загальної маси. Та незначна кількість золи, що утворюється при згоранні гранул, може бути використана як добриво в садівництві. Відповідно не потрібно витрачати величезні гроші на утилізацію продуктів горіння. Завдяки своєму складу гранула з деревини не буде небезпечною для людей, що страждають алергією і захворюванням легень.

Також слід звернути увагу, що встановлення транспортабельних блочно-модульних котелень дозволить підвищити безпеку школярів та педагогів під час перебування в навчальних закладах. Крім цього, частина блочно-модульних котелень передбачається з використанням вугілля і пелет. Їх перелік наведено в додатку 19.

6.2.4 Переведення існуючих котелень на альтернативні види палива (пелети)

З метою скорочення споживання природного газу та витрат на теплопостачання Програмою передбачається переведення  діючих котелень соціальної сфери на технологію спалювання пелет.

Обсяг робіт, який передбачено Програмою щодо переведення котелень  бюджетних закладів  на використання пелет, наведено в додатку 20.

Як витікає з результатів розрахунків, наведених в додатку 20, заміна на пелети економічно доцільна лише для котелень об’єктів бюджетної сфери, особливо для закладів охорони здоров’я та освіти, які працюють на газі, де можна отримати дуже задовільний строк окупності – 3-5 років. Котельні, які працюють на вугіллі, переводити на деревні пелети при ціні вугілля 750 грн/т і пелет 
1300 грн/т (з доставкою) на цей час неефективно. Але, як описано вище, у зв’язку з екологічністю деревних пелет та з метою зменшення шкідливих викидів і негативного впливу на оточуючих, є сенс у впровадженні цього заходу для закладів охорони здоров’я та освіти.

Підсумкові дані щодо необхідних капітальних вкладень  на впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива наведено в додатку 30.

6.3 Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації

В області проводиться значна робота з упорядкування систем теплопостачання шляхом  їх децентралізації, який включає широку низку заходів:

- Розвантаження надмірно укрупнених котелень з переключенням частини споживачів на інші джерела із зменшенням протяжності мереж і, відповідно, тепловтрат в мережах. При цьому відбувається будівництво нових джерел генерації – автономних стаціонарних чи блочно-модульних котелень на газовому чи твердому паливі  (в т. ч. біопаливі - пелетах) або переведення відокремлених від централізованих мереж об’єктів на використання (повне або часткове) позапіковою електроенергією та тепловими насосами;

- Переобладнання ЦТП в котельні, які переймають на себе відповідні потужності і виключають із теплового балансу системи тепловтрати в магістральних мережах,  які раніше існували між ЦТП і джерелом;

- Повне відключення і перехід на індивідуальне (поквартирне) опалення частини багатоквартирних житлових будинків з проведенням за необхідності додаткових підготовчих заходів і створенням необхідної технічної та організаційної інфраструктури, які включають розвиток газових мереж і  заходи фінансової підтримки.

- Перелік цих заходів по кожному населеному пункту наведено в таблиці, в якій для заходів, що не відображені в інших розділах Програми, наведено очікувані величини зменшення споживання палива й електроенергії і за можливості оцінено техніко-економічні показники результатів їх впровадження.

- При заміні старих існуючих котелень блочно-модульними з газовими котлами економію газу, яка виникає в результаті використання нового обладнання, можна оцінити в середньому в 10 % за рахунок використання новітнього обладнання і додати ще 10 % якщо при цьому проходить від’єднання від тепломереж.

6. Економія газу при встановленні в окремих житлових будинках індивідуального  опалення досягається за рахунок виключення в цьому випадку витрат теплової енергії на власні потреби котелень (в середньому 2,3 %)  і тепловтрат в мережах. Її величину можна оцінити як середню величину тепловтрат в мережах даного населеного пункту і за величиною теплового навантаження, яке йде на індивідуальні системи, тобто біля 15 % від теплоспоживання індивідуального фонду. Загальний обсяг такої економії при переході на індивідуальне опалення 30725 квартир може бути оцінено за середньою площею квартир (55 м2) і питомою середньою тепловою характеристикою житлового опалювального фонду Луганської області 
(0,14 Гкал/м2 за рік). Тоді кількість теплової енергії, яку мають виробляти індивідуальні опалювальні джерела, щорічно складає 226,8 тис. Гкал, що потребує (при ККД індивідуальних газових котлів 0,92-0,94) в середньому 
25,9 млн м3 газу. Економія теплової енергії  при цьому складе 36,7 тис. Гкал за рік, що забезпечує зменшення споживання газу на 4,96 млн м3. Це зменшить загальний осяг виробництва теплової енергії на 112,9 тис. Гкал/рік, а загальний обсяг централізованого споживання газу – на 15,46 млн м3.

7. При від’єднанні споживачів від тепломереж, яке проводиться централізовано в межах реалізації схем розвитку систем теплопостачання населених пунктів, Програма передбачає комплекс заходів технічної і фінансової підтримки розвитку цього напряму, а саме:

- будівництво (реконструкція) газових мереж, пропускна здатність яких забезпечить приєднання нових абонентів необхідної потужності;

- надання органами місцевого самоврядування пільговим категоріям населення фінансової підтримки на незворотній основі для облаштування індивідуальних теплогенераторів;

- надання комунальним підприємством «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» пільгових кредитів громадянам за рахунок коштів обласного і місцевих  бюджетів для облаштування індивідуальних теплогенераторів. Умови цих кредитів, у порівнянні з кредитами комерційних банків, більш привабливі для позичальника, а крім цього фахова спеціалізація саме в цій діяльності знімає багато ризиків, які могли мати місце при інших сценаріях розвитку кредитної діяльності в цій сфері, підтримуючи соціальну захищеність населення в цей непростий період переходу від централізованого теплопостачання на індивідуальне.

6.3.1 Впровадження проектів із заміщення природного газу нічним електропідігрівом

Використання позапікової електроенергії для теплопостачання є одним із пріоритетних напрямів зменшення споживання природного газу і при його впровадженні слід, в першу чергу, виявити економічно привабливі об’єкти з відповідними техніко-економічними показниками. Для розрахунку економічного ефекту, який може бути досягненням при впровадженні на котельнях електрокотлів з нічним електропідігрівом теплоносія, слід враховувати, що такі котли працюють протягом усього опалювального сезону (в середньому по області – 172 доби) в часи  так званого «провалу» графіка навантаження з 23 до 6 години, тобто протягом 7 годин щоденно  (це за наявності засобів автоматичного регулювання у споживача, в протилежному випадку треба застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,75). Тобто кожний  1 кВт встановленої потужності буде споживати протягом сезону при тризонному тарифі пільгову електроенергію протягом 7 годин на добу, а за опалювальний період 172 · 7 = 1204 кВт·год. електроенергії, з якої з ККД = 98 % виробить 
1024 · 0,98 · 0,86/1000 = 1,014 Гкал теплової енергії. Економічний ефект буде досягнуто за рахунок зменшення змінних витрат підприємства – витрат на паливо і електроенергію. При тризонному тарифі на позапікову електроенергію 0,349 грн/кВт·год., прийнятому відповідно до постанови НКРЕ від 20.12.2001 
№ 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу»  та постанови НКРЕ від 23.09.2011  № 1633 «Щодо затвердження на жовтень 2011 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів  тарифів при поступовому переході до формування  єдиних   роздрібних   тарифів  для споживачів на території України»  вартість 1 Гкал, виробленої за нічним тарифом, складає   1204 · 0,349/1,014 = 414,4 грн/Гкал.   Сьогодні такий і вище тариф на теплову енергію існує тільки для бюджетників і інших споживачів, що робить для них впровадження нічного електропідігріву економічно привабливим (на цей час середньозважений тариф на теплову енергію дорівнює 444 грн/Гкал,   при цьому  для бюджетних організацій він складає від 650 до 810 грн/Гкал).

При впровадженні нічного електропідігріву на джерелах системи централізованого теплопостачання для зменшення обсягів споживання газу картина суттєво змінюється. В цьому випадку економічний ефект досягається виключно зменшенням використання газу.  Середньозважена за споживачами ціна на газ складає 1650 грн/тис. м3,  а для бюджетників в середньому 
– 3300 грн/тис. м3 при  середніх витратах умовного палива на виробництво 
1 Гкал теплової енергії 175,6 кг. у. п (див. розділ 1 Програми), що еквівалентно  153,5 м3 газу.

Зменшення витрат електроенергії на виробництво теплової енергії буде в цьому випадку дорівнювати 7/24 від звичайного обсягу споживання електроенергії на виробництво. Взагалі доля технологічного етапу виробництва і відпуску теплової енергії в загальному обсязі споживання електроенергії на весь технологічний процес виробництва і транспортування теплової енергії  може визначитися як частка в 55 % від загального споживання, яке в середньому по області складає 46,54 кВт*год. /Гкал (див. розділ 1 Програми), тобто економія буде складати 25,6 кВт*год./Гкал.

Після цього маємо всі вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від впровадження в систему теплопостачання позапікової електроенергії і строку окупності цього заходу, які наведено в додатку 21. Дані про потужності і капітальні витрати по системах електроопалення прийняті відповідно до опитних листів підприємств, зокрема саме підприємства запропонували впровадження теплоакумуляційних нагрівачів «Теплон».

Надані в схемі розвитку м. Ровеньків котельні для переобладнання на використання позапікової електроенергії не підтверджені при  складанні опитних листів, однак з огляду на досить докладну первинну  інформацію щодо цих котелень, розробники вважають за доцільне на цьому прикладі провести попередню оцінку доцільних варіантів впровадження електрокотлів, що використовують позапікову електроенергію (див. додаток 26).

6.3.2 Встановлення блочно-модульних котелень на газу

Встановлення блочно-модульних котелень може бути спричинено двома групами факторів:

перша, коли такі котельні встановлюються при децентралізації систем для теплозабезпечення якоїсь групи споживачів, яка раніше отримувала теплову енергію довгими мережами;

друга, коли таку котельню встановлюють на заміну існуючої, наприклад, деякі споживачі теплової енергії, зокрема такі як середні загальноосвітні школи, заклади охорони здоров’я тощо мають свої власні котельні, які знаходяться в підвальній частині будівель і вже експлуатуються понад 
40-50 років. Значна частина їх розташована безпосередньо під приміщеннями навчальних кімнат, вестибюлів, актових і спортивних залів, де можливе масове перебування людей. Котельні найчастіше обладнані котлами НІІСТУ-5, які мають великий термін експлуатації  та автоматику, яка не відповідає сучасним вимогам нової стратегії державної політики енергозбереження. Приміщення котелень не обладнані газоаналізаторами, пожежною сигналізацією та ін. Обстеження та аналіз роботи джерел теплової енергії в котельнях показали, що вони мають також завелику потужність та низький ККД (83 %).

Відповідно до СНіП 11 35-76 «Котельні установки», з доповненнями та змінами, ДБН 2.5.20-2001 «Газопостачання» і Правилами безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98 подальша експлуатація таких котелень заборонена.

Тому здається доцільним закриття існуючих підвальних котелень у школах та встановлення окремих блочно-модульних котелень із сучасними котлами (ККД – 92 %) та сучасною автоматикою, що дозволяє регулювати температуру теплоносія залежно від зовнішньої температури повітря.

При  розрахунку  витрат   на   блочно-модульні   котельні прийнято вартість 1 кВт теплової потужності такої котельні – 1 200 грн.

Перелік таких споживачів, що відключаються, із зазначенням вартості блочно-модульної котельні, яку необхідно встановити, наведено в додатку 22.

Згідно з даними щодо існуючого споживання газу котельними цей захід дозволить скоротити річне споживання природного газу до 2228,7 тис. м3 на суму 7355 тис. грн (при вартості природного газу 3300 грн/1000 м3). Враховуючи, що витрати на встановлення блочно-модульних котелень становитимуть близько 61636,98 тис. грн, простий термін окупності цієї Програми складатиме 8,4 року.

6.3.3 Облаштування квартир системи індивідуального опалення

З 2010 року в рамках Програми реформування теплового господарства Луганської області на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 12.07.2007 № 14/13, реалізувався пілотний проект «Оптимізація теплопостачання населених пунктів Луганської області шляхом децентралізації», який був спрямований на скорочення споживання енергоресурсів, забезпечення мінімально-ресурсоємного, надійного й ефективного теплозабезпечення населення та об'єктів соціальної сфери 
13 населених пунктів Луганської області.

З 2010-2011 роки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на проведення заходів із децентралізації теплопостачання житлового фонду шляхом установки систем індивідуального опалення (поквартирного) обладнано 3543 квартири пільгової категорії громадян, виведено з експлуатації 132 нерентабельні котельні.

Проте, повною мірою проект не був виконаний. Окрім цього, у містах: Алчевську, Ровеньках, Рубіжному, Перевальську, Попасній ухвалені рішення про повну або часткову децентралізацію теплопостачання житлового фонду.

Необхідно перевести на індивідуальне опалення 30725 квартир, з яких 9314 квартир громадян, що користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, для цього необхідно 387770,85 тис. грн.

Фінансування робіт передбачається за рахунок місцевих бюджетів, у тому числі з обласного бюджету для пільгової  категорії громадян, коштів  населення і кредитних ресурсів КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі». Детальні дані щодо розподілу коштів та обсягів робіт  по кожному місту і району наведено в додатках 27, 28, 28.1.

Підсумкові дані щодо необхідних капітальних вкладень  на децентралізацію систем теплопостачання наведено в додатку 30.

В додатку 30 зазначено обсяги коштів щодо переведення на індивідуальне опалення квартир усіх верств населення (згідно з інформацією, наданою місцевими органами влади), а також ураховані кошти, які заплановано КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» для бюджетного кредитування населення. Обсяг коштів для бюджетного кредитування  в розподілу по окремих населених пунктах області наведено в додатку 27.

6.3.4 Будівництво, реконструкція газових мереж

Під час реалізації заходів з децентралізації систем теплопостачання та від’єднання споживачів від тепломереж в межах впровадження схем оптимізації систем теплопостачання населених пунктів Програма передбачає будівництво і реконструкцію газових мереж для забезпечення необхідними обсягами природного газу. Кошти на будівництво та реконструкцію газових мереж по містах і районах області наведено в додатку 30.

6.4 Заходи у сфері структурних перетворень у галузі теплопостачання

Заходи у сфері структурних перетворень, які відповідають обраним шляхам реалізації мети Програми, зібрано в таблиці, до якої внесено їх перелік і очікувані терміни виконання.

| № з/п | Найменування заходу | Строки реалізації |
| --- | --- | --- |
| 1 | Залучення приватного капіталу за договорами оренди та концесії | 2012-2016 |
| 2 | Впровадження енергетичного менеджменту на всіх рівнях управління процесом виробництва і споживання теплової енергії | 2012-2016 |
| 3 | Сприяння об’єднанням співвласників житла в підвищенні ефективності управління споживанням енергетичних ресурсів у житловому фонді | 2012-2016 |
| 4 | Реформування підприємства КП «Облтепло» шляхом передачі котелень у власність територіальних громад або на баланс бюджетних установ | 2012-2013 |

6.5 Зведені дані за напрямами і заходами Програми

Загальний обсяг капітальних вкладень на реалізацію заходів Програми становить 1415,22 млн грн, з яких 546,06 млн грн – держбюджет, 149,91 млн грн – обласний бюджет, 214,56 млн грн.  – бюджети міст і районів, 504,67 млн грн – інші джерела фінансування. Зведені дані за напрямами і заходами Програми наведено у додатку 30.

6.6 Розрахунок очікуваних результатів

В таблиці 9.1 наведено величини отриманої економії  газу за рахунок енергозберігаючих заходів, розподілені по кожному заходу, і визначено її загальну величину  – 107 млн м3, що складає 28 % від рівня споживання 2010 року (381,84 млн м3).

В цій же таблиці розраховано  і зменшення викидів відповідно до Методики розрахунку  (додаток 3) і величини оціночної економії по кожному заходу з урахуванням і без урахування вартості викидів. Це дало змогу оцінити простий строк окупності по кожному заходу з урахуванням вартості викидів і без них. З таблиці видно, що період окупності різних заходів суттєво відрізняється один від одного і коливається від 11 до 1-2 років і осереднена величина цього показника за Програмою складає 6 років без урахування вартості викидів, до 5,8 – з викидами.

Реалізація Програми дозволить запровадити корінні зміни в паливному балансі області  (див. таблицю 9.2), зменшити майже на 19 % сумарне споживання первинних енергоресурсів. На  заміну фактично монопаливної структури балансу, в якій природний газ займає більш ніж 90 %,  прийде диверсифікована, багатопрофільна структура з різними джерелами, суттєвим внеском нетрадиційних джерел (більше 10 % з урахуванням коксового газу) і сумарним збільшенням частки місцевих та альтернативних джерел до третини (32,5 % ).

Загальна економія електроенергії за результатами виконання Програми складе 14,7 млн кВт*год., що складає 15,0 % від рівня споживання на початок дії Програми. Крім того, власне виробництво на когенераційних установках, в основному для власних потреб,  передбачається в 44,8 млн кВт*год.,  що складає 46,2 % від рівня споживання 2010 року.

Таблиця 9.1 Величини отриманого економічного ефекту та строки окупності  за рахунок  реалізації енергозберігаючих заходів

| Найменування | Модернізація та реконструкція систем теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимізація систем теплопостачання шляхом децентралізації |  |  |  | Впровадження альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива |  |  |  | РАЗОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна і модернізація котлів, які працюють на газу | Заміна і модернізація котлів на вугіллі | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані | Встановлення теплоутилізаційного обладнання | Частотне регулювання електроспоживаючого обладнання і перетворювачі частоти | Заміна насосного обладнання | Переобладнання котелень, які працюють на газу, з метою переведення їх на місцеві види твердого палива | Встановлення газогенераторів | Використання технологій когенерації і впровадження когенераційних установок | Оснащення котелень підприємств комунальної теплоенергетики засобами обліку відпуску теплової енергії | Оснащення житлових будинків засобами обліку та регулювання теплової енергії | Встановлення блочно- модульних котелень на газу | Будівництво, реконструкція газових мереж | Облаштування квартир системи індивідуального опалення | Впровадження проектів із заміщення природного газу нічним електропідігрівом | Встановлення блочно-модульних котелень на твердому паливі | Переведення існуючих котелень на альтернативні види палива (пелети) | Впровадження теплонасосних установок | Використання сонячної енергії на об’єктах теплопостачання |  |
| Економія газу підвищенням енергоефективності, млн куб. м | 9,20 |  | 6,17 | 1,052 |  |  |  |  | 5,81 |  |  | 2,23 |  | 4,96 |  |  | 0,636 | 10,3 |  | 40,6 |
| Економія газу заміщенням, млн куб. м |  |  |  |  |  |  | 47,3 | 11,32 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 3,1 |  | 4,1 | 0,29 | 66,3 |
| Економічний ефект, тис. грн | 19592,19 |  | 23422 | 1623,6 |  |  | 20300,0 | 10470,0 | 21510,6 |  |  | 7355 |  | 6596,8 | 2541,2 | 9520,5 | 1563,80 | 8747,4 | 1806,6 | 135049,7 |
| Економія вугілля підвищенням енергоефективності, тонн |  | 502,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 503,1 |
| Економічний ефект, тис. грн |  | 377,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 677,0 |
| Економія електроенергії, тис. кВт*год. | 2275,7 |  | 6770 |  | 4153,3 | 1409,5 |  |  | 43710* |  |  |  |  |  | 82,6 |  |  |  |  | 58401,1 |
| Економія електроенергії, тис. грн | 2261,68 |  | 6710,5 |  | 4117,6 | 1392,6 |  |  | 2755,4* |  |  |  |  |  | 82,47 |  |  |  |  | 17320,3 |
| Загальна економія без викидів, тис. грн | 21853,87 | 377,0 | 30132,5 | 1623,6 | 4117,6 | 1392,6 | 20300,0 | 10470,0 | 24266,0 |  |  | 7355,0 |  | 6596,8 | 2623,7 | 9820,5 | 1563,8 | 8747,4 | 1806,6 | 153047,0 |
| Зменшення шкідливих викидів, тис. тонн | 10,12 |  | 15,65 | 1,99 | 5,06 | 1,71 | -36,52 |  | 10,99 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 1,03 |  | 1,16 | 20,6 |
| Зменшення шкідливих викидів, тис. грн | 1961,3 |  | 2588,80 | 328,40 | 835,40 | 283,5 | -6025,07 |  | 1813,86 |  |  |  |  | 1547,70 |  |  | 170,40 |  | 187,40 | 3691,7 |
| Загальна економія з викидами, тис. грн | 24412,62 | 377,04 | 32721,30 | 1952,00 | 4953,00 | 1676,10 | 14274,93 | 10470,0 | 26079,90 |  |  | 7355,00 |  |  | 2620,54 | 9820,50 | 1734,20 | 8747,40 | 1994,00 | 156738,7 |
| Капітальні вкладення, років | 144536,7 | 5231,5 | 309968,8 | 3310,0 | 14202,0 | 5576,7 | 59281,9 | 37180,0 | 82398,6 | 25566,3 | 161760,0 | 61636,98 | 8573,0 | 387770,9 | 6674,6 | 30378,3 | 4535,3 | 57690,7 | 8953,5 | 1415224,68 |
| Строк окупності без викидів, років | 6,6 |  | 10,30 | 2,0 | 3,4 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 3,4 |  |  | 8,4 |  |  | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 6,6 | 5,0 | 5,4** |
| Строк окупності з викидами, років | 5,9 | 13,9 | 9,5 | 1,7 | 2,9 | 3,3 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |  |  | 8,4 |  |  | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 6,6 | 4,5 | 5,3 ** |

* електроенергія, вироблена когенераційними установками, наводиться довідково і не зараховується до загальної економії, оскільки призначена виключно для зменшення закупівлі  електроенергії із зовнішніх мереж;

**  без урахування встановлених приладів обліку, реконструкції газових мереж та індивідуального опалення.

60

Таблиця 9.2  Баланс палива за основними джерелами на початок дії Програми і після її завершення

|  | Природний газ |  | Вугілля |  | Коксовий газ |  | Електроенергія (позапікове електро-опалення, ТНУ) |  | Альтернативні види палива і джерела енергії (пелети, газо-генератори, геліосистеми) |  | Баланс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн м3 (тис. т. у. п) | % | тис.т (тис. т. у. п) | % | млн.м3 (тис. т. у. п) | % | тис. кВт*год. (тис. т. у. п.) | % | тис. т. у. п. | % | тис т. у. п | % |
| На початок дії Програми | 381,84 (435,88) | 90,4 | 38,64 (26,50) | 5,5 | 26,6 (15,2) | 3,1 |  |  | 4,8 | 1,0 | 482,38 | 100 |
| На кінець дії Програми: централізоване теплопостачання індивідуальне всього | 249,04 (286,4) 25,9 274,94 | 75,8 | 76,2 (52,2) | 13,8 | 21,0 (12,0) | 3,1 | 18,42 (5,12) | 3,7 | 13,77 | 3,6 | 378,43 | 100 |
| Різниця* | - 106,9 (122,9) | -27,9 | +37,6 (25,7) | +97,2 | -5,6 (3,2) | -21 | 18,42 (5,12) |  | 8,97 | +186 | 103,95 | -21,5 |

Примітка: До економії газу не враховується об’єм газу, який переходить від  централізованого теплопостачання на індивідуальне опалення

В якості первинного джерела в тепловий баланс включена електроенергія, яка використовується для електроопалення і приводу  теплового насосу, а за межами балансу  залишені джерела енергії, використання яких стає можливим в результаті впровадження сучасних енерготехнологій і які не вимагають додаткових коштів для їх придбання, а саме теплова енергія, утилізована із промислових і побутових стоків, і теплова енергія, отримана при охолодженні обладнання когенераційних установок.

Річний обсяг теплової енергії, яка буде вироблятися централізовано і на автономних джерелах, визначається як різниця між базовим рівнем (таблиця 1.4) і кількістю теплової енергії, яка буде вироблена на  індивідуальних джерелах, та кількістю теплової енергії, на яку зменшаться теплові втрати в мережах (додаток 9).  Відпуск  теплової енергії збільшиться на величину, яку буде виробляти ТНУ для ГВП в неопалювальний період (додаток 17).

Кількість теплової енергії, відпущеної в опалювальний період  дорівнюватиме: 2594,4 – 263,5 – 55,05 = 2275,8 Гкал.

Кількість теплової енергії, відпущеної в неопалювальний період,  дорівнюватиме 158,55 + 47,8 = 206,4 Гкал.

Загальний річний відпуск теплової енергії, яка буде вироблятися централізовано і на автономних джерелах,  дорівнюватиме 2482,2 Гкал.

Питомі   витрати   палива   на   виробництво   теплової    енергії складуть 152,4 кг у.п /Гкал.

Загальний обсяг споживання електричної енергії із зовнішніх мереж визначиться як різниця між величиною базового споживання 96,96 млн кВт*год. (таблиця 1.4)  і величиною економії електричної енергії за рахунок зменшення її витрат при виробництві і транспортуванні (без урахування КГУ і позапікового електроопалення) і складе 96,96 – 14,61 = 82,35 млн кВт*год., що відповідає питомій величині 33,1 кВт*год./Гкал.

Реалізація Програми в повному обсязі дозволить протягом 5 років здійснити корінне покращання процесу теплозабезпечення житлових і соціальних об’єктів Луганської області, зокрема:

-   мешканці будуть отримувати більш якісні послуги за нижчою ціною;

- значна частина мешканців області  відповідно до схем розвитку населених пунктів переходить на індивідуальне опалення для забезпечення безперебійності теплопостачання та більш  комфортних умов проживання. При цьому люди не залишаються без допомоги: здійснюється реконструкція газових мереж, дотримуються соціальні стандарти для підтримки пільговиків, пропонується пільгове бюджетне кредитування для бажаючих його отримати громадян;

- об’єкти соціальної сфери будуть мати гарантоване теплопостачання за більш низькою ціною з вищим рівнем комфорту, що особливо важливо для закладів з постійним перебуванням людей (дитячі заклади, лікарні, інтернати тощо);

- зменшиться  на майже 20 % сумарне споживання первинних енергоресурсів на потреби теплозабезпечення житлових і соціальних об’єктів області;

- на  заміну монопаливної структури балансу, в якій природний газ займає більш ніж 90 %,  приходить диверсифікована, багатопрофільна структура, в якій задіяні різноманітні енергетичні ресурси, з суттєвим внеском альтернативних джерел і видів палива до 24,2 %;

- зменшиться споживання природного газу на 107 млн м3, або на 27,9 %;

- загальна економія електроенергії за результатами виконання Програм складе 14,61 млн кВт·год., що складає 15,0 % від рівня споживання на початок дії Програми. Крім того, власне виробництво електроенергії на когенераційних установках, в основному для власних потреб,  передбачається в обсязі 
43,7 млн кВт·год., що складає 45,1 % від рівня споживання 2010 року;

- зменшаться викиди в оточуюче середовище на 20,6 тис. т в СО2 еквіваленті і покращиться  екологічна ситуація в регіоні;

- суттєво збільшиться частка власних енергетичних ресурсів та обсяг використання вторинних енергетичних ресурсів і скидного промислового потенціалу в енергетичному балансі області,  зменшиться залежність регіону в енергетичному полі від зовнішніх чинників;

- впровадження і накопичення досвіду експлуатації пілотних проектів дозволить на наступних етапах модернізації і розвитку системи теплозабезпечення області ширше застосовувати нові, вже апробовані технічні рішення, проводити їх удосконалення на основі накопиченого досвіду;

- зменшаться витрати бюджетів на утримання об’єктів соціальної сфери і на субсидії мешканцям житлових  будинків;

- будуть відкриті нові робочі місця, які потребують кваліфікованого і високопрофесійного персоналу.