## Антрацит
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів
котли ДКВР 10/13 - 3 шт, Бийский котельній завод, рік виготовлення
1985р, 1982р.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа 300 кПа
витрати, куб. метрів на годину 3000.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт 0.45.
4. Вид палива, що використовується природний газ.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) 8050 ккал/м3.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях асинхронні
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт 1.660
- середня, МВт 0.45
- мінімальна, МВт 0.35
- добові витрати, кВт·г 8400
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт 0.05
- середня, МВт 0.01
- мінімальна, МВт 0.02
- добові витрати, кВт·г 50
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв діні відсутні, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ _______.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні м. Антрацит, вул. Паркова 4г
кількість котлів 3
загальна площа котельні, кв. метрів 670
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок дані відсутні
__________________________________________________________________
розташування котельні промислова зона
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу теріторія котельні №23
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ інформація відсутня
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 1 т/г.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С:
мінімальна |  |  | -26 |  | -
максимальна |  |  | - |  | -
середньомісячна |  |  | -6.6 |  | + 22.3
відносна вологість, відсотків |  |  | - |  | -
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) -.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C -
температура гарячої води на виході із системи, °C -
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину - .
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C +95
температура води зворотного напрямку, °C + 70
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину 700 .
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення
| - | - | - | - | - | -

## Антрацит (1-2)
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
00-23 | 0.45 | - | - | - | 0.01 | - | - | -
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
| 0.45 |  |  |  | 1.66
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал за 2010 р.: нас. - 331.7; бюдж. інші - 587.5
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр 6.156
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр 4.32
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів населення - 1028.4, інші - 3125.11
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г 0.98844
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г 0.6
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г -
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік 21391
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## Алчевск
Вик.Бевз,3-63-86
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів "Заводська" ПТВМ50 та КВГМ 30
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні): Бійський котельний завод
тиск, кПа ______________________2,5____коксовий газ___________________
витрати, куб. метрів на годину 6900 _____________________________.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт __________________5,75__________________________________.
4. Вид палива, що використовується ______Коксовий газ_______________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _________________________4000______________________________.
6. Характеристика електрообладнання: Когенераційна установка АОООТ"Первомайськдізельмаш" .
тип електродвигунів, розташованих у котельнях ____________________ А4-400-У-4У3,АИР-160-52,А61-2,АД200L4У2,АИР 160.
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _____________________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _____________________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
ні
(так, ні)
мережі, кВ _______.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні _м. Алчевськ, вул. К.Маркса, 10 б___________
кількість котлів _2___________________________________________
загальна площа котельні, кв. метрів __________1480_____________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок ________________________________________________________
__________________________________________________________________
розташування котельні промислова зона__________________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _____________________________________
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ _____________________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 1,129т/рік________________________________.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С: |  |  | січень, |  | липень
мінімальна |  |  | мінус 10 |  | плюс 18
максимальна |  |  | мінус 26 |  | 31.8
середньомісячна |  |  | мінус 5,9 |  | 21.7
відносна вологість, відсотків |  |  | 83 |  | 57
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C _______
температура гарячої води на виході із системи, °C _______
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, 80__________________
температура води зворотного напрямку, 60 °C _______________
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину 1265_________.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів _"Східна"
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні): Белгородський котельний завод
тиск, кПа ___________________6,0 - 2,5_____________________________
витрати, куб. метрів на годину ____________7550_________________.
3. Електричні потужності
когенераційної установки тепл.нас.
0,5 мвт
4. Вид палива, що використовується ______Природний газ_______________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _________________________8050______________________________.
6. Характеристика електрообладнання: тип електродвигунів
когенераційна установка АООТ" Первомайськдізельмаш"
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт _______________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г - 40000 _____________________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _____________________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв ___ні_______, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ ____0,4___.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні _м. Алчевськ, вул. Сарматська,7___________
кількість котлів 3____________________________________________
загальна площа котельні, кв. метрів __________3340_____________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок ________________________________________________________
__________________________________________________________________
розташування котельні _______житлова____________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _____________________________________
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ _____________________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93: 0,11 т/рік ________________________________.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С: |  |  | січень |  | липень
мінімальна |  |  | мінус 10 |  | 18
максимальна |  |  | мінус26 |  | 31.8
середньомісячна |  |  | мінус 5,9 |  | плюс 21,7 град. С
відносна вологість, відсотків |  |  | 83 |  | 57
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C _відсутнє_______
температура гарячої води на виході із системи, °C _______
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C _______80_________
зворотнього 60
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ____82,5____.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення

## Алчевськ (1-2)
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ___________________496,52_________________________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр __________________16,14_________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____________1,5____________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів _________________________3,43675_________________________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________0,8314________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _______________________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал _1 гр.-292,452 грн,2 гр.-496,52 грн,3 гр.-556,09 грн.
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр __________________5,13_________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____________1,5____________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів _________________________360,0_________________________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г пік -1,1142,полупік -0,6766,ніч -0,2331
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _______________________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал _1 гр.-292,452 грн,2 гр.-496,52 грн,3 гр.-556,09 грн.____________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр __________________2,5_________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____________1,5____________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів __1 гр.- 1,3092 гр, 2 гр. - 3,43675гр, 3гр. - 3,43675________________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________0,8314________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _______________________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## Лисичанск
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
Нема можливісті встановлення
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів ______________.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа ___________________________________________________
витрати, куб. метрів на годину _____________________________.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт _______________не плануєтся______________________________________.
4. Вид палива, що використовується ____газ_____________________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _____________8000__________________________________________.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях ____________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _____________________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ________________________________
- середня, МВт ______________________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _____________________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв __________, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ _______.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні ___________________________________
кількість котлів ____________________________________________
загальна площа котельні, кв. метрів _________________________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок ________________________________________________________
__________________________________________________________________
розташування котельні _______________________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _____________________________________
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ _____________________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ________________________________.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С:
мінімальна
максимальна
середньомісячна
відносна вологість, відсотків
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C ________
температура гарячої води на виході із системи, °C _______
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C ___________________
температура води зворотного напрямку, °C ________________
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення

## Луганськ
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів Укрхимэнерго, Северод. _КСВа-3Г - 3 од._3Гкал/год.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа __176,5_до ГРП
витрати, куб. метрів на годину __747_.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт __0,5_.
4. Вид палива, що використовується _природний газ.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) 7900…8050_.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях _асинхронні_
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ___0,161_________
- середня, МВт _______0,050__________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _800
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ______0,056______
- середня, МВт _______0,001___________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г __2,5__________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв __так_, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ 0,4_.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні _вул.Ліньова, 89а. М.Луганськ__
кількість котлів __3___________________________
загальна площа котельні, кв. метрів ___641,2______
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок власне споживання
__________________________________________________________________
розташування котельні __житловий масив
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _у контейнері
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ ___60_____________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 _NOx мг/м3 не более 500 мг/м3______.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С:
мінімальна |  |  | -7.7
максимальна |  |  |  |  | 21.4
середньомісячна |  |  | 6.9
відносна вологість, відсотків
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C __15/5___
температура гарячої води на виході із системи, °C __55__
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C ____115_____
температура води зворотного напрямку, °C _70_____
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення
| - | - | - | - | - | -

## Луганськ(1-2)
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
за добу | 0.8 |  |  |  | 0.0024
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
Січень | 26.76 |  |  |  | параметри визначатимуться при розробці робочого проекту
Лютий | 22.32
Березень | 23.16
Квітень | 6.76
Травень | 0.52
Червень
Липень | 0.36
Серпень | 0.44
Вересень | 0.76
Жовтень | 16.76
Листопад | 25.68
Грудень | 25.04
гривень за 1 Гкал ________________________________________________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр ___4,75____________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____3,6____________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів ______1091,0- населення 2863,96 - інші
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____0,7926____________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____0,45__________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г ______не визначена________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _____забруденення у межах норми_________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## Луганськ 2
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів Дорогобужкотломаш _ПТВМ-30М-Ч - 3 од._30 Гкал/год___КВГМ-100- 1 од._100 Гкал/год_.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа __156,9_до ГРП
витрати, куб. метрів на годину __8700_.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт __1,26_.
4. Вид палива, що використовується _природний газ.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) 7900…8050_.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях _асинхронні_
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт __4229,7 _________
- середня, МВт _______0,984__________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г _1600
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ______1,005______
- середня, МВт __________________________________
- мінімальна, МВт ___________________________________________
- добові витрати, кВт·г __9______________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв __так_, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ 10_.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні _кв.Ленінського комсомолу 3г. М.Луганськ__
кількість котлів __4___________________________
загальна площа котельні, кв. метрів ___2778,1______
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок власне споживання
__________________________________________________________________
розташування котельні __житловий масив
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу _у контейнері
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ ___60_____________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 _NOx мг/м3 не более 500 мг/м3______.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С:
мінімальна |  |  | -25 |  | 25
максимальна |  |  | -7.7 |  | 21.4
середньомісячна |  |  | 6.9
відносна вологість, відсотків
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C __15/5___
температура гарячої води на виході із системи, °C __55__
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C ____130_____
температура води зворотного напрямку, °C _70_____
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення
| - | - | - | - | - | -

## Луганськ (2-2)
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
за добу | 1.6 |  |  |  | 0.009
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
Січень | 1161.71 |  |  |  | параметри визначатимуться при розробці робочого проекту
Лютий | 988.016
Березень | 1047.97
Квітень | 322.382
Травень | 11.34
Червень | 10.039
Липень | 6.935
Серпень | 8.26
Вересень | 13.845
Жовтень | 605.636
Листопад | 897.071
Грудень | 998.584
гривень за 1 Гкал ________________________________________________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр ___4,75____________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____3,6____________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів ______1091,0- населення 2863,96 - інші
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____0,7926____________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г ____0,45__________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г ______не визначена________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _____забруденення у межах норми_________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## Облтепло
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень КП "Облтепло", де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів ТВГ - 8______________.
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа _200__________________________________________________
витрати, куб. метрів на годину __1100___________________________.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт __-___________________________________________________.
4. Вид палива, що використовується __газ_______________________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _7910______________________________________________________.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях __АИР , АМ__________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ___0,16_____________________________
- середня, МВт _________0,1_____________________________________
- мінімальна, МВт _________0,025__________________________________
- добові витрати, кВт·г _____0,088________________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт _____-___________________________
- середня, МВт ___________________-___________________________
- мінімальна, МВт _________________-__________________________
- добові витрати, кВт·г ___________-__________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв ___ні_______, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ _380______.
7. Котельні:
місцезнаходження котельні ___м.Луганськ________________________________
кількість котлів _______________2_____________________________
загальна площа котельні, кв. метрів ____600_____________________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок _____енергоринок___________________________________________________
__________________________________________________________________
розташування котельні ___м.Луганськ житлова____________________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу ______присутні_______________________________
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ ___80__________________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ____6,0____________________________.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С: |  |  | січень |  | липень
мінімальна |  |  | -25 |  | 30
максимальна |  |  | 1 |  | 40
середньомісячна |  |  | -10 |  | 28
відносна вологість, відсотків |  |  | 60 |  | 40
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) _____________-___________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C __+5______
температура гарячої води на виході із системи, °C __+55_____
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину __1,5_______.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C _____95______________
температура води зворотного напрямку, °C ____70____________
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину ___180______.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення

## Облтепло (1-2)
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал 734,652
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр ___6,16________________________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр ____4,32____________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів ________3437__________________________________________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г __0,8356___________________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г ______-_______________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г ______________-_________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік ____9626,23 без ПДВ___________________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## Северодонецк
Додаток 3
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
модернізації існуючих котелень, де планується
розміщення когенераційних установок
1. Найменування заводу - виготовлювача установленого
котельного обладнання, кількість та ресурси котлів:
кот.83 мкр. -Дорогобужський котельний завод-3од.ресурс 1-5 років
кот.71 мкр.- Монастирищенський машбуд.завод-4 од.ресурс 1-5 років
2. Параметри підведеного природного газу (розрахункові і
фактичні):
тиск, кПа:розрахункове -294кПа, фактичне- 49 кПа_____________
витрати, куб. метрів на годину _____________________________.
кот.71 мкр.- розрахункове-1500 тис.м3; фактичне-932 тис.м3
кот.83 мкр.- розрахункове -7400 тис.м3; фактичне - 4151 тис.м3.
3. Електричні потужності котельні, де планується розміщення
когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних
потреб, МВт ___4,26______________________________________________.
4. Вид палива, що використовується _природний газ___________.
5. Теплотворна здатність палива, ккал на куб. метр (ккал на
кілограм) _____________7800______________________________________.
6. Характеристика електрообладнання:
тип електродвигунів, розташованих у котельнях асинхронні_А4-400-4Уз
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
опалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт ____1,2_________________________
- середня, МВт ________0,7___________________________________
- мінімальна, МВт ______0,58_________________________________
- добові витрати, кВт·г ____24000_____________________________
електрична потужність технологічного обладнання котельні в
неопалювальний сезон:
- максимальна (пускова), МВт _______0,6______________________
- середня, МВт ______________0,4_____________________________
- мінімальна, МВт __________0,2_________________________________
- добові витрати, кВт·г _____2000____________________________
можливість приєднання когенераційної установки до існуючих
електричних мереж і розподільних пристроїв __так_____, напруга в
(так, ні)
мережі, кВ __10,6,04
7. Котельні: котельня 83 мкр., котельня 71 мкр.
місцезнаходження котельні ш.Будівельників,29а,пр.Космонавтів,2а_______________
кількість котлів кот.83мкр. - 3од.,кот.71мкр. -4од.__________
загальна площа котельні, кв. метрів:к.83мкр.-2210,7;к.71мкр.-821,5____________
найменування та місцезнаходження потенційних споживачів
теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому
числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних
установок м.Сєвєродонецьк, мкр.75,76,77,78,79,80,81,82,83,84______
__________________________________________________________________
розташування котельні _житлова зона__________________________
(житлова, промислова зона тощо)
місце розміщення когенераційної установки, наявність
приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної
установки контейнерного типу __територія котельної _______________
__________________________________________________________________
екологічні вимоги:
- максимально допустимі норми рівня шуму на території
котельні, дБ _____80______________________________________________
- гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно
з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 ___500мг/м3_____________________________.
8. Кліматичні умови:
Параметри |  |  | Найбільш холодний місяць |  | Найбільш теплий місяць
температура, °С:
мінімальна
максимальна
середньомісячна
відносна вологість, відсотків
9. Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою
Ріхтера) ________________________________________________________.
10. Технічні показники системи гарячого водопостачання:
температура холодної води на вході в систему, °C ________
температура гарячої води на виході із системи, °C _______
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину _________.
11. Технічні показники системи опалення:
температура води прямого напрямку, °C _______120_________
температура води зворотного напрямку, °C _____70_________
об'єм води, що витрачається, куб. метрів на годину: _________.
кот.83 мкр. - 1400;кот.71 мкр.-500.
12. Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду
(існуючі та очікувані):
витрати на місяць
Місяць | Гаряча вода МВт |  | Пара, тонн на годину |  | Холод, МВт
| максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення | максимальне значення | середньомісячне значення
січень | 1291.5 | 1053.3

## Северодонецк 2
витрати на добу
Година доби | Найбільш холодний день року |  |  |  | Найбільш теплий день року
| електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт | електрична потужність, МВт | споживання пари, тонн на годину | гаряче водопостачання, МВт | споживання холоду, МВт
05ч | 0.96 |  | 61.8 |  | 0.732 |  | 24.9
витрати електричної енергії на місяць
Місяць | Середньомісячна потужність, МВт |  |  |  | Максимальна потужність, МВт
січень | 0.777 |  |  |  | 24.1
13. Економічні показники (фактичні):
вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал 274,08-населення;642,03-інші____________
вартість спожитої води (з податком на додану вартість),
гривень за 1 куб. метр - 2,842___________________________________________
вартість послуг з водовідведення (з податком на додану
вартість), гривень за 1 куб. метр - 6,563 ________________________________
вартість палива (з податком на додану вартість), гривень за 1
тис.куб. метрів 1309,2-населення;2957,93-бюджет та інші;__________
вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _0,8232______________________
собівартість виробленої електричної енергії (з податком на
додану вартість), гривень за 1 кВт·г _____________________________
оціночна вартість виробленої електричної енергії для
постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів,
платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного
середовища, гривень за рік _88158,00______________________________
_______________
Примітка. До опитного листа додаються копії принципової теплової
схеми тепло- і газопостачання, плану розташування котлів
у котельнях, режимних карт водонагрівальних і парових
котлів у котельнях.

## зведена таблиця
Додаток 3
для одержання даних, необхідних під час модернізації існуючих котелень, де планується розміщення когенераційних установок
№ | Найменування показника | Одиниця виміру | Антрацит |  | Алчевск |  |  |  |  | Лисичанск | Луганськ |  |  |  | Облтепло |  | Северодонецк | Всього
1 | Найменування заводу - виготовлювача установленого котельного обладнання, кількість та ресурси котлів |  | котли ДКВР 10/13 - 3 шт, Бийский котельній завод, рік виготовлення 1985р, 1982р. |  | Заводська ПТВМ50 та КВГМ 30 |  | "Східна" | [7 empty] | ТВГ - 8 |  | кот.83 мкр. -Дорогобужський котельний завод-3од.ресурс 1-5 років. кот.71 мкр.- Монастирищенський машбуд.завод-4 од.ресурс 1-5 років
2 | Параметри підведеного природного газу (розрахункові і фактичні): |  |  |  | Бійський котельний завод |  | Белгородський котельний завод
| тиск | кПа | 300 |  | 2.5 |  | 6,0 - 2,5 |  |  |  | 176,5 до ГРП |  | 156,9 до ГРП |  | 200 |  | розрахункове -294кПа, фактичне- 49 кПа
| витрати | куб. метрів на годину | 3000 |  | 6900 |  | 7550 |  |  |  | 747 |  | 8700 |  | 1100 |  | кот.71 мкр.- розрахункове-1500 тис.м3; фактичне-932 тис.м3 кот.83 мкр.- розрахункове -7400 тис.м3; фактичне - 4151 тис.м3.
3 | Електричні потужності котельні, де планується розміщення когенераційної установки (далі - котельні), для технологічних потреб | МВт | 0.45 |  | 5.75 |  | 0.5 |  |  | не плануєтся | 0.5 |  | 1.26 |  |  |  | 4.26
4 | Вид палива, що використовується |  | природний газ |  | коксовий газ |  | Природний газ |  |  | газ | природний газ |  | природний газ |  | природний газ |  | природний газ
5 | Теплотворна здатність палива | ккал/м3 | 8050 |  | 4000 |  | 8050 |  |  | 8000 | 7900…8050 |  | 7900…8050 |  | 7910 |  | 7800
6 | Характеристика електрообладнання: |  |  |  | когенераційна установка АОООТ "Первомайськдізельмаш" |  | когенераційна установка АООТ" Первомайськдізельмаш"
| тип електродвигунів, розташованих у котельнях |  | асинхронні |  | - | [7 empty] | асинхронні |  | АИР , АМ |  | асинхронні_А4-400-4Уз
електрична потужність технологічного обладнання котельні в опалювальний сезон:
| - максимальна (пускова) | МВт | 1.660 |  | - |  | - |  |  |  | 0.161 |  | 4229.7 |  | 0.16 |  | 1.2 | 4231.221
| - середня | МВт | 0.45 |  | - |  | - |  |  |  | 0.05 |  | 0.984 |  | 0.1 |  | 0.7 | 1.834
| - мінімальна | МВт | 0.35 |  | - |  | - | [7 empty] | 0.025 |  | 0.58 | 0.605
| - добові витрати | кВт·г | 8400 |  | - |  | 40000 |  |  |  | 800000 |  | 1600 |  | 8800 |  | 24000 | 882800
електрична потужність технологічного обладнання котельні в неопалювальний сезон:
| - максимальна (пускова) | МВт | 0.05 |  | - |  | - |  |  |  | 0.056 |  | 1.005 |  |  |  | 0.6 | 1.711
| - середня | МВт | 0.01 |  | - |  | - |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 0.4 | 0.411
| - мінімальна | МВт | 0.02 |  | - |  | - | [9 empty] | 0.2 | 0.22
| - добові витрати | кВт·г | 50 |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  | 9 |  |  |  | 20 | 81.5
| можливість приєднання когенераційної установки до існуючих електричних мереж і розподільних пристроїв, напруга в мережі | кВ | - |  | ні |  | ні, 0,4 |  |  |  | так, 0,4 |  | так, 10 |  | ні, 380 |  | так, 10,6,04
7 | Котельні:
| місцезнаходження котельні |  | м. Антрацит, вул. Паркова 4г |  | м. Алчевськ, вул. К.Маркса, 10 б |  | м. Алчевськ, вул. Сарматська,7 |  |  |  | вул.Ліньова, 89а. М.Луганськ |  | кв.Ленінського комсомолу 3г. М.Луганськ |  | м.Луганськ |  | ш.Будівельників,29а,пр.Космонавтів,2а
| кількість котлів |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3од.,кот.71мкр. -4од
| загальна площа котельні | кв. метрів | 670 |  | 1480 |  | 3340 |  |  |  | 641.2 |  | 2778.1 |  | 600 |  | к.83мкр.-2210,7;к.71мкр.-821,5
| найменування та місцезнаходження потенційних споживачів теплової та електричної енергії когенераційної установки, у тому числі об'єктів з можливим розміщенням теплонасосних установок |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | власне споживання |  | енергоринок |  | м.Сєвєродонецьк, мкр.75,76,77,78,79,80,81,82,83,84
| розташування котельні |  | промислова зона |  | промислова зона |  | житлова |  |  |  | житловий масив |  | житловий масив |  | житлова |  | житлова зона
| місце розміщення когенераційної установки, наявність приміщень або площ, пристосованих для розміщення когенераційної установки контейнерного типу |  | теріторія котельні №23 |  | - |  | - |  |  |  | у контейнері |  | у контейнері |  | присутні |  | територія котельної
екологічні вимоги:
| - максимально допустимі норми рівня шуму на території котельні | дБ | - |  | - |  | - |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 80 |  | 80
| - гранично допустимі норми концентрації оксидів азоту згідно з ГОСТ 10617-83 і ГОСТ Р50591-93 | т/рік | 1 |  | 1.129 |  | 0.11 |  |  |  | не более 500 мг/м3 |  | не более 500 мг/м3 |  | 6 |  | 500мг/м3
8 | Кліматичні умови: |  | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць |  |  | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць | Найбільш холодний місяць | Найбільш теплий місяць
| температура | °С |  |  | січень, | липень | січень | липень | [6 empty] | січень | липень
| мінімальна | °С | -26 | - | -10 | 18 | -10 | 18 |  |  | -7.7 |  | -25 | 25 | -25 | 30
| максимальна | °С | - | - | -26 | 31.8 | -26 | 31.8 |  |  |  | 21.4 | -7.7 | 21.4 | 1 | 40
| середньомісячна | °С | -6.6 | + 22.3 | -5.9 | 21.7 | -5.9 | 21.7 |  |  | 6.9 |  | 6.9 |  | -10 | 28
| відносна вологість |  | - | - | 83 | 57 | 83 | 57 | [6 empty] | 60 | 40
9 | Вимоги сейсмостійкості (граничний показник за шкалою Ріхтера)
10 | Технічні показники системи гарячого водопостачання:
| температура холодної води на вході в систему | °С | - | [7 empty] | 15 |  | 15 |  | 5
| температура гарячої води на виході із системи | °С | - | [7 empty] | 55 |  | 55 |  | 55
| об'єм води, що витрачається | куб. метрів на годину | - | [11 empty] | 1.5
11 | Технічні показники системи опалення:
| температура води прямого напрямку | °С | 95 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 115 |  | 130 |  | 95 |  | 120
| температура води зворотного напрямку | °С | 70 |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
| об'єм води, що витрачається | куб. метрів на годину | 700 |  | 1265 |  | 82.5 | [7 empty] | 180 |  | кот.83 мкр. - 1400; кот.71 мкр.-500
12 | Витрати теплової та електричної енергії і енергії холоду (існуючі та очікувані)
витрати на добу:
| Година доби |  | 00-23 | [7 empty] | за добу |  | за добу |  |  |  | 05ч
Найбільш холодний день року:
| електрична потужність | МВт | 0.45 | [7 empty] | 0.8 |  | 1.6 |  |  |  | 0.96
| споживання пари | тонн на годину
| гаряче водопостачання | МВт | [14 empty] | 61.8
| споживання холоду | МВт
Найбільш теплий день року
| електрична потужність | МВт | 0.01 | [7 empty] | 0.0024 |  | 0.009 |  |  |  | 0.732
| споживання пари | тонн на годину
| гаряче водопостачання | МВт | [14 empty] | 24.9
| споживання холоду | МВт
витрати електричної енергії на місяць:
| Середньомісячна потужність: | МВт | [14 empty] | 0.777
| Січень |  | Середньомісячна потужність - 0,45, Максимальна потужність - 1,66 | [7 empty] | 26.76 |  | 1161.71
| Лютий | [9 empty] | 22.32 |  | 988.016
| Березень | [9 empty] | 23.16 |  | 1047.97
| Квітень | [9 empty] | 6.76 |  | 322.382
| Травень | [9 empty] | 0.52 |  | 11.34
| Червень | [11 empty] | 10.039
| Липень | [9 empty] | 0.36 |  | 6.935
| Серпень | [9 empty] | 0.44 |  | 8.26
| Вересень | [9 empty] | 0.76 |  | 13.845
| Жовтень | [9 empty] | 16.76 |  | 605.636
| Листопад | [9 empty] | 25.68 |  | 897.071
| Грудень | [9 empty] | 25.04 |  | 998.584
13 | Економічні показники (фактичні):
| вартість тепла для опалення (з податком на додану вартість): | гривень за 1 Гкал
| населення: |  | 331.7 |  |  |  | 292.452 |  | 292.452 | [7 empty] | 274.08
| бюджет |  | 587.5 |  |  |  | 496.52 |  | 496.52
| інші |  | 587.5 |  |  |  | 556.09 |  | 556.09 | [5 empty] | 734.652 |  | 642.03
| вартість спожитої води (з податком на додану вартість) | гривень за 1 куб. метр | 6.156 |  | 16.14 |  | 5.13 |  | 2.5 |  | 4.75 |  | 4.75 |  | 6.16 |  | 2.842
| вартість послуг з водовідведення (з податком на додану вартість) | гривень за 1 куб. метр | 4.32 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 3.6 |  | 3.6 |  | 4.32 |  | 6.563
| вартість палива (з податком на додану вартість): | гривень за 1 тис.куб. метрів |  |  | 3436.75 |  | 2880 |  | 1 гр.- 1309,2 гр, 2 гр. - 3436,75гр, 3гр. - 3436,75 | [5 empty] | 3437
| населення: |  | 1028.4 | [7 empty] | 1091 |  | 1091 |  |  |  | 1309.2
| інші: |  | 3125.11 | [7 empty] | 2863.96 |  | 2864.96 |  |  |  | 2957.93
| вартість електричної енергії, що закуповується (з податком на додану вартість) | гривень за 1 кВт·г | 0.98844 |  | 0.8314 |  | пік -1,1142,полупік -0,6766,ніч -0,2331 |  | 0.8314 |  | 0.7926 |  | 0.7926 |  | 0.8356 |  | 0.8232
| собівартість виробленої електричної енергії (з податком на додану вартість) | гривень за 1 кВт·г | 0.6 | [7 empty] | 0.45 |  | 0.45
| оціночна вартість виробленої електричної енергії для постачання в зовнішню мережу (з податком на додану вартість) | гривень за 1 кВт·г | [8 empty] | не визначена |  | не визначена
| витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів, платою за забруднення джерелами теплоти навколишнього природного середовища | гривень за рік | 21391 | [7 empty] | забруденення у межах норми |  | забруденення у межах норми |  | 9626,23 без ПДВ |  | 88158