## Антрацит
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню:
найменування котельні вул. Паркова 25б, м Антрацит
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
________________________8050______________________________________
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г 9.0
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г 9.0
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______
___________________________4.17_____________________________________
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
___________________________-_______________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C 34.9
опалювальний період, годин 4356
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал нас. - 287.4; бюдж. - 651.42; ініші - 849.68
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів нас. - 1028.4; інші - 3125.11.
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г 0.98844
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла 436, 435, 434
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
КСВа-3Г "Луганськ, потужність 1 котла 3 Гкал/г, всього котлів 3шт.
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C 230
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків 89
витрата мережної води через котел, тонн на годину 120
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па дані відсутні
тип димососу ДН-9
максимальний напір, Па фактичні дані відсутні
тип вентилятора -
максимальний напір, Па -

## Алчевск
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню: | [5 empty] | кот."Східна",м.Алчевськ,Сарматська,7
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
__________________________________________________________________ |  |  |  | 8050
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________ |  |  |  | 204.2
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________ | [5 empty] | 200
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______
__________________________________________________________________ |  |  |  |  | 60.2
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
__________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _______________________________________ | [5 empty] | 38 С
опалювальний період, годин __________________________________ | [6 empty] | 4536
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________ |  |  | 1гр.-292,452грн, 2гр.-496,52грн,3гр.- 556,09грн.
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________ |  |  |  |  | 1гр.-1,3092; 2,3 гр. - 3,43675
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________ |  |  |  | 0.8314
2. Відомості про котел: |  |  |  |  | ПТВМ 100 № 7408,Q=100Гкал/год
стаціонарний номер котла ____________________________________ |  |  |  |  | КВГМ 100,№7683,Q=100Гкал/год
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ |  |  |  |  | ПТВМ 100 -180град.С, КВГМ 100-60град. С
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | [9 empty] | 90,2; 93,3
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________ | [8 empty] | ПТВМ-1235, КВГМ-1120
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________ |  | 2,5-3,0
тип димососу ________________________________________________ |  |  | ПТВМ-100 відс; КВГМ-100 - ДН22*2-0,6
максимальний напір, Па ______________________________________ |  |  |  |  | 330
тип вентилятора _____________________________________________ |  |  |  | ПТВМ 100- Ц 1-3; КВГМ 100 - ВДН 18
максимальний напір, Па ______________________________________ |  |  |  |  | 0,25; |  |  | 394 кг/м 2
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню: | [5 empty] | кот."ЦМЛ", м.Алчесвьк, вул.Леніна, 4аб
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
__________________________________________________________________
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______
__________________________________________________________________ |  |  |  |  | 1.83
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
__________________________________________________________________ |  |  |  |  | 0.06
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _______________________________________ | [5 empty] | 40 С
опалювальний період, годин __________________________________ | [5 empty] | 189 діб, 4536 год
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________ |  |  | 2гр.-496,52грн,
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________ |  |  |  |  | 3.4367
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________ |  |  |  | 0.8314
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________ |  |  |  |  | № 1101,1102,1142,1143,1262,1144,1103,1149.
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________ | НИИСТУ-5, 0,465 Гкал/год
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ | [5 empty] | 278
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | [9 empty] | 82.8
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________ | [9 empty] | 50
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________ |  | 2.5
тип димососу ________________________________________________ |  |  | відсутній
максимальний напір, Па ______________________________________
тип вентилятора _____________________________________________ |  |  |  | відсутній
максимальний напір, Па ______________________________________
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню: | [5 empty] | кот."Заводська", м.Алчесвьк, вул.К.Маркса 10б
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
кокс.газ Q=4000 Ккал/м3
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________ |  |  |  | 80
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________ | [5 empty] | 80
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______ | [9 empty] | 50.04
__________________________________________________________________
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
__________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _______________________________________ | [5 empty] | 45 С
опалювальний період, годин __________________________________ | [5 empty] | 189 діб, 4536 год
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________ |  |  | 1 гр.-292,452 грн; 2гр.-496,52 грн; 3 гр.-556,09 грн.
вартість коксового газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________ |  |  |  |  | 360 грн.
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________ |  |  |  | пік - 1,1142, полупік - 0,6766, ніч - 0,2321
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________ |  |  |  |  | ПТВМ 100- № 3583, КВГМ 30 - № 8001
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________ | ПТВМ 100- 50 Гкал/год, КВГМ 30 - 30 Гкал/год
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ | [5 empty] | 220
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | [9 empty] | 89,5; 92.0
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________ | [8 empty] | ПТВМ100-1250 м3, КВГМ30-375 м3
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________ |  | расч.-2,5; |  |  | факт - 7,0
тип димососу ________________________________________________ |  |  |  | КВГМ - 30, ВДН 17
максимальний напір, Па ______________________________________
тип вентилятора _____________________________________________ |  |  |  |  | ВД-17
максимальний напір, Па ______________________________________

## Лисичанск
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню:
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________ |  |  |  |  | м, Лисичанськ
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
__________________________________________________________________ |  | 8000
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________ | Нема технічної можливісті встановити теплоутилізаційнеобладнання
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________ |  |  | 80
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______
__________________________________________________________________ |  |  | 209
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
__________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _______________________________________ |  |  | 50
опалювальний період, годин __________________________________ |  |  |  | 4368
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________ |  | 309,45- насел,473,06 сбіт,
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________ | ПТВМ-50
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ |  |  |  | 180
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | [5 empty] | 89
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________ | [5 empty] | 2000
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________
тип димососу ________________________________________________ |  |  | ні
максимальний напір, Па ______________________________________ |  |  | ні
тип вентилятора _____________________________________________
максимальний напір, Па ______________________________________

## Облтепло
Додаток 5
до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню:
найменування (місцезнаходження) котельні ____________________ | [5 empty] | м.Луганськ
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр
__________________________________________________________________ | 8050
(тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г ___________________________________________________________ |  | 11.7
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г ___________________________________________ |  |  | 7.8
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _______
__________________________________________________________________ |  |  | 6.4
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _____
__________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _______________________________________ |  |  |  | 40
опалювальний період, годин __________________________________ |  |  |  |  | 4320
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал ________________________________________________ |  |  | 734.652
вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів ______________________________________ |  |  |  | 3437
вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г _______________________________________________ |  |  |  | 0.8356
2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________ |  | КСВ - 3Г (3,9 Гкал/ч)
температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ |  |  |  | 120
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | [6 empty] | 93
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___________ | [6 empty] | 110
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла),
Па _______________________________________________________________ | 35
тип димососу ________________________________________________ |  |  | ДН - 9
максимальний напір, Па ______________________________________ |  |  |  | 1810
тип вентилятора _____________________________________________ |  |  | ВДН - 6
максимальний напір, Па ______________________________________ |  |  |  | 1230

## Попосна
Додаток 5 | Додаток 5 |  | Додаток 5 | Додаток 5 | Додаток 5 | Додаток 5 | Додаток 5 |  | Додаток 5
до Порядку | до Порядку |  | до Порядку | до Порядку | до Порядку | до Порядку | до Порядку |  | до Порядку
ОПИТНИЙ ЛИСТ | ОПИТНИЙ ЛИСТ |  | ОПИТНИЙ ЛИСТ | ОПИТНИЙ ЛИСТ | ОПИТНИЙ ЛИСТ | ОПИТНИЙ ЛИСТ | ОПИТНИЙ ЛИСТ |  | ОПИТНИЙ ЛИСТ
для одержання даних, необхідних під час | для одержання даних, необхідних під час |  | для одержання даних, необхідних під час | для одержання даних, необхідних під час | для одержання даних, необхідних під час | для одержання даних, необхідних під час | для одержання даних, необхідних під час |  | для одержання даних, необхідних під час
встановлення теплоутилізаційного обладнання | встановлення теплоутилізаційного обладнання |  | встановлення теплоутилізаційного обладнання | встановлення теплоутилізаційного обладнання | встановлення теплоутилізаційного обладнання | встановлення теплоутилізаційного обладнання | встановлення теплоутилізаційного обладнання |  | встановлення теплоутилізаційного обладнання
1. Відомості про котельню: № 5 | 1. Відомості про котельню: № 24 |  | 1. Відомості про котельню: Черемушки | 1. Відомості про котельню: НОД3-2 | 1. Відомості про котельню: Спорткорпус | 1. Відомості про котельню: Ж/д Лікарня | 1. Відомості про котельню: Горсовет |  | 1. Відомості про котельню: лікарня ж/д
найменування (місцезнаходження) котельні ___вул.Леніна_________________ | найменування (місцезнаходження) котельні вул Котовского________________ |  | найменування (місцезнаходження) котельні вул. Артемівська___________________ | найменування (місцезнаходження) котельні вул Піонерська____________________ | найменування (місцезнаходження) котельні _вул.Вокзальна___________________ | найменування (місцезнаходження) котельні вул.Серго____________________ | найменування (місцезнаходження) котельні __вул.Мічуріна__________________ |  | найменування (місцезнаходження) котельні вул Серго_________________
теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 |  | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045 |  | теплота згоряння природного газу, Ккал на 1 куб. метр 8045
__________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________
(тільки для котлів, які споживають природний газ) | (тільки для котлів, які споживають природний газ) |  | (тільки для котлів, які споживають природний газ) | (тільки для котлів, які споживають природний газ) | (тільки для котлів, які споживають природний газ) | (тільки для котлів, які споживають природний газ) | (тільки для котлів, які споживають природний газ) |  | (тільки для котлів, які споживають природний газ)
сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, |  | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів, |  | сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів,
Гкал/г _3,25__________________________________________________________ | Гкал/г _5,35__________________________________________________________ |  | Гкал/г ___4,2________________________________________________________ | Гкал/г __4,05_________________________________________________________ | Гкал/г ___ 3,35________________________________________________________ | Гкал/г __ 12_________________________________________________________ | Гкал/г __0,5_________________________________________________________ |  | Гкал/г __12_______________________________________________________
сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що |  | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що |  | сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що
експлуатуються, Гкал/г _1,3__________________________________________ | експлуатуються, Гкал/г __1,3_________________________________________ |  | експлуатуються, Гкал/г ___1,68________________________________________ | експлуатуються, Гкал/г __1,68_________________________________________ | експлуатуються, Гкал/г __1,15_________________________________________ | експлуатуються, Гкал/г ___3________________________________________ | експлуатуються, Гкал/г 0,5___________________________________________ |  | експлуатуються, Гкал/г _3_______________________________________
підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _0,32______ | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _0,45______ |  | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г __0,98_____ | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _0,78______ | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г 0,42______ | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г __0,63_____ | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _0,25_____ |  | підключене навантаження в опалювальний період, Гкал/г _0,63______
__________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________
підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _0____ | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г __0___ |  | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г 0_____ | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г 0_____ | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г __0___ | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г ___0__ | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г _0____ |  | підключене навантаження в неопалювальний період, Гкал/г 0_____
__________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ |  | __________________________________________________________________
мінімальна температура зворотної мережної води перед | мінімальна температура зворотної мережної води перед |  | мінімальна температура зворотної мережної води перед | мінімальна температура зворотної мережної води перед | мінімальна температура зворотної мережної води перед | мінімальна температура зворотної мережної води перед | мінімальна температура зворотної мережної води перед |  | мінімальна температура зворотної мережної води перед
входженням у котел, °.C _30______________________________________ | входженням у котел, °.C __30_____________________________________ |  | входженням у котел, °.C __30_____________________________________ | входженням у котел, °.C ___30____________________________________ | входженням у котел, °.C _30______________________________________ | входженням у котел, °.C ___30____________________________________ | входженням у котел, °.C _____30__________________________________ |  | входженням у котел, °.C ___30____________________________________
опалювальний період, годин __________________________________ | опалювальний період, годин __________________________________ |  | опалювальний період, годин __________________________________ | опалювальний період, годин __________________________________ | опалювальний період, годин __________________________________ | опалювальний період, годин __________________________________ | опалювальний період, годин __________________________________ |  | опалювальний період, годин __________________________________
вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), |  | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), насел 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77 | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість), |  | вартість теплової енергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 Гкал __насел. 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77______________________________________________ | гривень за 1 Гкал ___ насел 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77_____________________________________________ |  | гривень за 1 Гкал _насел 422,32;бюджет 756,66; інші 823,77_______________________________________________ | гривень за 1 Гкал ___насел 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77____________________________________________ | гривень за 1 Гкал _насел 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77_______________________________________________ | гривень за 1 Гкал __422,32; бюджет 756,66; інші 823,77_________________________________ | гривень за 1 Гкал ____422,32; бюджет 756,66; інші 823,77_________________________________________ |  | гривень за 1 Гкал ___насел 422,32; бюджет 756,66; інші 823,77____________________________________________
вартість природного газу (з податком на додану вартість), | вартість природного газу (з податком на додану вартість), |  | вартість природного газу (з податком на додану вартість), | вартість природного газу (з податком на додану вартість), | вартість природного газу (з податком на додану вартість), | вартість природного газу (з податком на додану вартість), | вартість природного газу (з податком на додану вартість), |  | вартість природного газу (з податком на додану вартість),
гривень за 1000 куб. метрів насел 1309,20; бюджет та інші 3436,75______________________________________ | гривень за 1000 куб. метрів _1309,2; бюджет та інші 3436,75_____________________________________ |  | гривень за 1000 куб. метрів __насел 1309,20;бюджет та інші 3436,75____________________________________ | гривень за 1000 куб. метрів _насел 1309,2; бюдже та інші 3436,75_____________________________________ | гривень за 1000 куб. метрів _насел 1309,2; бюдже та інші 3436,75_____________________________________ | гривень за 1000 куб. метрів ____насел 1309,2; бюдже та інші 3436,75__________________________________ | гривень за 1000 куб. метрів ____насел 1309,2; бюдже та інші 3436,75____________________________________ |  | гривень за 1000 куб. метрів _насел 1309,2; бюджет та інші 3436,75_____________________________________
вартість електроенергії (з податком на додану вартість), | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), |  | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), | вартість електроенергії (з податком на додану вартість), |  | вартість електроенергії (з податком на додану вартість),
гривень за 1 кВт·г ____0,91___________________________________________ | гривень за 1 кВт·г ____0,91___________________________________________ |  | гривень за 1 кВт·г __0,91_____________________________________________ | гривень за 1 кВт·г _____0,91__________________________________________ | гривень за 1 кВт·г ____0,91___________________________________________ | гривень за 1 кВт·г ___0,91____________________________________________ | гривень за 1 кВт·г ______0,91_________________________________________ |  | гривень за 1 кВт·г _____0,91__________________________________________
2. Відомості про котел: | 2. Відомості про котел: |  | 2. Відомості про котел: | 2. Відомості про котел: | 2. Відомості про котел: | 2. Відомості про котел: | 2. Відомості про котел: |  | 2. Відомості про котел:
стаціонарний номер котла ____________________________________ | стаціонарний номер котла ____________________________________ |  | стаціонарний номер котла ____________________________________ | стаціонарний номер котла ____________________________________ | стаціонарний номер котла ____________________________________ | стаціонарний номер котла ____________________________________ | стаціонарний номер котла ____________________________________ |  | стаціонарний номер котла ____________________________________
тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г НИИСТУ-5М-0,65 | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г |  | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г |  | тип котла і його номінальна теплопродуктивність, Гкал/г
__________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72 | ____ НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72______________________________________________________________ | ______________ НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72____________________________________________________ | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72__ | ______________КСВа-3Г-3, Е1,0-0,9г-1____________________________________________________ | __________________________________________________________________ | Ланкашир-0,5 | ______________ КСВА-3Г-3, Е1,0-0,9г-1__________________________________________________
температура відхідних газів усередині котла при його | температура відхідних газів усередині котла при його |  | температура відхідних газів усередині котла при його | температура відхідних газів усередині котла при його | температура відхідних газів усередині котла при його | температура відхідних газів усередині котла при його | температура відхідних газів усередині котла при його |  | температура відхідних газів усередині котла при його
номінальному навантаженні, °C ________________________________ | номінальному навантаженні, °C __НИИСТУ-5 145______________________________ |  | номінальному навантаженні, °C _НР-18 218; ___ НИИСТУ-5М 250______________________________ | номінальному навантаженні, °C _НИИСТУ-5__169_____________________________ | номінальному навантаженні, °C ___ННИСТУ-5 347_____________________________ | номінальному навантаженні, °C КСВа-3Г 88________________________________ | номінальному навантаженні, °C _______________________________ |  | номінальному навантаженні, °C __ КСВА-3Г-3, Е1,0-0,9г-26_____________________________
номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків __70%______ | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків _70_______ |  | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків __70______ | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ___70_____ | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ________ | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків ___70_____ |  | номінальний коефіцієнт корисної дії котла, відсотків _70_______
витрата мережної води через котел, тонн на годину ___26________ | витрата мережної води через котел, тонн на годину __26_________ |  | витрата мережної води через котел, тонн на годину _НИИСТУ-5М-26, НР-18-24__________ | витрата мережної води через котел, тонн на годину ___НИИСТУ-5М-26, НР-18-24________ | витрата мережної води через котел, тонн на годину __НИИСТУ-5М-26, НР-18-24_________ | витрата мережної води через котел, тонн на годину _КСВа-3Г-120, Е1,0-0,9г-26__________ | витрата мережної води через котел, тонн на годину __26_________ |  | витрата мережної води через котел, тонн на годину _КСВА-3Г-120, Е1,0-0,9г-26__________
аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження |  | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження |  | аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження
димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що |  | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що |  | димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що
працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед |  | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед |  | працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед
пальником і напором димових газів на виході з котла), | пальником і напором димових газів на виході з котла), |  | пальником і напором димових газів на виході з котла), | пальником і напором димових газів на виході з котла), | пальником і напором димових газів на виході з котла), | пальником і напором димових газів на виході з котла), | пальником і напором димових газів на виході з котла), |  | пальником і напором димових газів на виході з котла), НИИСТУ ммвод.ст-1,5
НИИСТУ-5 мм.вод.ст. 1,5_______________________________________________________________ | НИИСТУ-5 мм.вод.ст. 2,0_______________________________________________________________ |  | НР-18 мм.вод.ст ______2,0_; ___ НИИСТУ-5М 0,5________________________________________________________ | НИИСТУ-5 мм.вод.ст.1,5____________________________________________________________ | мм.вод.ст. 2,0_______________________________________________________________ | КСВа-3Г мм.вод.ст. _______2,0________________________________________________________ | Ланкашир мм.вод.ст. _______2,0________________________________________________________ |  | ___________________________________________________________
тип димососу ________________________________________________ | тип димососу ________________________________________________ |  | тип димососу ________________________________________________ | тип димососу ________________________________________________ | тип димососу ________________________________________________ | тип димососу ________________________________________________ | тип димососу ________________________________________________ |  | тип димососу ________________________________________________
максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ |  | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ |  | максимальний напір, Па ______________________________________
тип вентилятора _____________________________________________ | тип вентилятора _____________________________________________ |  | тип вентилятора _____________________________________________ | тип вентилятора _____________________________________________ | тип вентилятора _____________________________________________ | тип вентилятора _____________________________________________ | тип вентилятора _____________________________________________ |  | тип вентилятора _____________________________________________
максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ |  | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ | максимальний напір, Па ______________________________________ |  | максимальний напір, Па ______________________________________

## Зведена таблиця
Додаток 5
для одержання даних, необхідних під час встановлення теплоутилізаційного обладнання
№ | Найменування показника | Одиниця виміру | Антрацит | Алчевск |  |  | Лисичанск | Облтепло | Попасна (попаснянський район)
1 | Відомості про котельню: | [7 empty] | №5 | №24 | Черемушки | НОД3-2 | Спорткорпус | Ж/д Лікарня | Горсовет | лікарня ж/д
| найменування котельні |  | вул. Паркова 25б, м Антрацит | кот."Східна",м.Алчевськ,Сарматська,7 | кот."ЦМЛ", м.Алчесвьк, вул.Леніна, 4аб | кот."Заводська", м.Алчесвьк, вул.К.Маркса 10б | м, Лисичанськ | м.Луганськ | вул.Леніна | вул Котовского | вул. Артемівська | вул Піонерська | вул.Вокзальна | вул.Серго | вул.Мічуріна | вул.Серго
| теплота згоряння природного газу | Ккал на 1 куб. метр | 8050 | 8050 |  | кокс.газ Q=4000 Ккал/м3 | 8000 | 8050 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045 | 8045
| сумарна номінальна теплопродуктивність встановлених котлів | Гкал/г | 9.0 | 204.2 |  |  | Нема технічної можливісті встановити теплоутилізаційне обладнання | 11.7 | 3.25 | 5.35 | 4.2 | 4.05 | 3.35 | 12 | 0.5 | 12
| сумарна номінальна теплопродуктивність котлів, що експлуатуються | Гкал/г | 9.0 | 200 |  | 80 | 80 | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 3 | 0.5 | 3
| підключене навантаження в опалювальний період | Гкал/г | 4.17 | 60.2 | 1.83 | 50.04 | 209 | 6.4 | 0.32 | 0.45 | 0.98 | 0.78 | 0.42 | 0.63 | 0.25 | 0.63
| підключене навантаження в неопалювальний період | Гкал/г | - | - | 0.06 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мінімальна температура зворотної мережної води перед входженням у котел | °.C | 34.9 | 38 | 40 | 45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| опалювальний період | годин | 4356 | 4536 | 4536 | 4536 | 4368 | 4320
| вартість теплової енергії (з податком на додану вартість): | гривень за 1 Гкал
| населення |  | 287.4 | 292.452 |  | 292.452 | 309.45 |  | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 422.32 | 422.32
| бюджет |  | 651.42 | 496.52 | 496.52 | 496.52 | 473.06 | 734.652 | 756.66 | 756.66 | 756.66 | 756.66 | 756.66 | 756.66 | 756.66 | 756.66
| інші |  | 849.68 | 556.09 |  | 556.09 |  |  | 823.77 | 823.77 | 823.77 | 823.77 | 823.77 | 823.77 | 823.77 | 823.77
| вартість коксового газу (з податком на додану вартість) | гривень за 1000 куб. метрів | - | - | - | 360
| вартість природного газу (з податком на додану вартість) | гривень за 1000 куб. метрів
| населення |  | 1028.4 | 1309.2 |  |  |  |  | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2 | 1309.2
| бюджет |  |  | 3436.75 | 3436.75 |  |  | 3437 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75
| інші |  | 3125.11 | 3436.75 | 3436.75 |  |  | 3437 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75 | 3436.75
| вартість електроенергії (з податком на додану вартість) | за 1 кВт·г | 0.98844 | 0.8314 | 0.8314 | пік - 1,1142, полупік - 0,6766, ніч - 0,2321 |  | 0.8356 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91
2 | Відомості про котел: |  |  | ПТВМ 100 № 7408, Q=100Гкал/год |  |  | ПТВМ-50 |  | НИИСТУ-5М-0,6 | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72 | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72 | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72 | НИИСТУ-5М-0,65,НР-18-0,72 | КСВа-3Г-3, Е1,0-0,9г-1 | Ланкашир-0,5 | КСВа-3Г-3, Е1,0-0,9г-1
| стаціонарний номер котла |  | 436, 435, 434 | КВГМ 100,№7683, Q=100Гкал/год | № 1101,1102,1142,1143,1262,1144,1103,1149. | ПТВМ 100- № 3583, КВГМ 30 - № 8001
| тип котла і його номінальна теплопродуктивність | Гкал/г | КСВа-3Г "Луганськ, потужність 1 котла 3 Гкал/г, всього котлів 3шт |  | НИИСТУ-5, 0,465 Гкал/год | ПТВМ 100- 50 Гкал/год, КВГМ 30 - 30 Гкал/год |  | КСВ - 3Г (3,9 Гкал/ч)
| температура відхідних газів усередині котла при його номінальному навантаженні | °C | 230 | ПТВМ 100 -180град.С, КВГМ 100-60град. С | 278 | 220 | 180 | 120 |  | НИИСТУ-5 145 | НР-18 218; НИИСТУ-5М 250 | НИИСТУ-5__169 | ННИСТУ-5 347 | КСВа-3Г 88 |  | КСВА-3Г-3, Е1,0-0,9г-26
| номінальний коефіцієнт корисної дії котла | % | 89 | 90,2; 93,3 | 82.8 | 89,5; 92.0 | 89 | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  | 70 | 70
| витрата мережної води через котел | тонн на годину | 120 | ПТВМ-1235, КВГМ-1120 | 50 | ПТВМ100-1250 м3, КВГМ30-375 м3 | 2000 | 110 | 26 | 26 | НИИСТУ-5М-26, НР-18-24 | НИИСТУ-5М-26, НР-18-24 | НИИСТУ-5М-26, НР-18-24 | КСВа-3Г-120, Е1,0-0,9г-26 | 26 | КСВА-3Г-120, Е1,0-0,9г-26
| аеродинамічний опір котла (визначається як розрідження димових газів у газовому тракті перед димососом. Для котла, що працює під наддуванням - як різниця між напором повітря перед пальником і напором димових газів на виході з котла) | Па | дані відсутні | 2,5-3,0 | 2.5 | расч.-2,5; факт - 7,0 |  | 35 | НИИСТУ-5 мм.вод.ст. 1,5 | НИИСТУ-5 мм.вод.ст. 2,0 | НР-18 мм.вод.ст - 2,0; НИИСТУ-5М 0,5 | НИИСТУ-5 мм.вод.ст.1,5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
| тип димососу |  | ДН-9 | ПТВМ-100 відс; КВГМ-100 - ДН22*2-0,6 | відсутній | КВГМ - 30, ВДН 17 | ні | ДН - 9
| максимальний напір | Па | фактичні дані відсутні | 330 |  |  | ні | 1810
| тип вентилятора |  |  | ПТВМ 100- Ц 1-3; КВГМ 100 - ВДН 18 | відсутній | ВД-17 | ні | ВДН - 6
| максимальний напір | Па |  | 0,25; 394 кг/м 2 |  |  | ні | 1230